청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축
	양천소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	소방용수시설 보수 완료에 따른 검수 지시 알림(공소280107 등 4개소)-수정

1. 관련문서

가. 재난관리과-7148(2018.11.08.)호 『소방용수시설 보수의뢰(공소280107 등 4개소)』

나. 급수운영과-7848(2019.4.9.)호 『소방용수시설 보수완료 통보』

2. 소방용수시설 보수 완료에 따른 검수를 다음과 같이 알립니다.

가. 대 상

연번	소화전번호 (식별)	관할	위 치	고장내용	보수내용
1	280107 (지상식)	신정	양천구 국회대로 78 (신월동 452-2)	지상식 소화전 몸통 스핀들 빠짐	지상식 소화전 몸통 교체
2	300030 (지상식)	신정	양천구 오목로 39-22 (신월동 1045 미소지움아파트)	지상식소화전 몸통 스핀들 헛돔	지상식 소화전 몸통 교체
3	230069 (지상식)	신정	양천구 목동로 161 (신정동 1007-10)	지상식소화전 제수변 스핀들 헛돔	지상식 소화전 몸통 교체
4	370074 (지상식)	대응단	양천구 목동중앙로 23 (목동 907-19 목4동 치안센터 앞)	지상식 소화전 출수압력 불량	지상식 소화전 몸통 교체

나. 방 법 : 소방차량 활용 자체계획 하에 현지확인 검수

다. 확인사항

1) 고장부분이 완료내역에 맞게 잘 보수 되었는지 확인

2) 출수여부 및 작동상태 확인

3. 행정사항

가. 현장대응단 및 신정119안전센터는 119행정정보시스템에 관련이지미 업데이트 및 조사부(수시조사) 입력을 현행화하여주시고,

나. 검수결과는 붙임1서식 활용 작성하여 2019. 4. 15.(월)한 제출하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 검수결과 보고서식 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,신정119안전센터장,신월119안전센터장,목동119안전센터장,신트리119안전센터장
담당자	이우득		대응총괄팀장	박광철		재난관리과장	04/10 김선기
협조자
시행	재난관리과-2160	(		)	접수		(		)
우	04405	양천구 목동서로 180 2층 재난관리과	/
전화	02)6981-8643	/전송	02)2652-2286	/	deuck81@seoul.go.kr	/	대시민공개
청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축