투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	건조시설 보일러(2호) 공급 가스유량계 긴급 교체 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2019-0289호(2019.4.10.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“건조시설 보일러(2호) 공급 가스유량계 긴급 교체 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 건조시설 보일러(2호) 공급 가스유량계 긴급 교체

2) 요청사유 : 가스유량계 장기간 사용에 따른 노후화로 고장 발생

3) 교체대상 : 가스유량계 1대

구분	기존(2002년 설치)	교체(변경)	비 고
제조사	OVAL	OVAL	A/S 보증을 고려하여 제품 변경
모델명	VXW1100-J11G-1116	VXW1100-N11G-1816C
정확도	±1%	±1%

4) 소요예산 : *********************

5) 구매방법 : *********

나. 검토결과 : 승인(가스유량계 고장에 따른 교체 필요)

※ 당부사항 : 작업 시 안전관리 철저, 시운전 참여 및 검수 철저.  끝.`

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	전결 04/11 최영효
협조자
시행	운영과-2832	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)