문서번호	급수운영과-7117
결재일자	2019.4.12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
최규찬		04/12 유승효
협조
	주무관		이문성

급수협의보고 (상계동 1***-3외 1필지)

2019. 4.

급수 협의 보고서

명에 의거, 노원구 관내 급수공사 업무 수행 중 노원구청 건축과로부터

건축허가 신청에 따른 급수설계협의가 있어 현장 조사 후 아래와 같이 보고함.

2019. 4. 12.

보고자 : 지방시설서기보 최 규 찬

Ⅰ	건축허가신청 현황

❍ 관련근거 : 노원구청 건축과-6019(`19. 04. 09.)

❍ 위     치 : *******************

❍ 건 축 주 : 노원구청

❍ 규  모

- 층  수 : 지하1층,지상4층

- 연면적 : 1,434.49㎡

❍ 용     도 : 노유자시설,근린생활시설/신축

Ⅱ	현장조사 내용

❍ 표       고 : 26m

❍ 분기 배수관 : 1989/DCIP/150mm

❍ 분기점 수압 : 3.5kg/㎠

❍ 급 수 계 통 : 공릉배수지(L.W.L:65m)

❍ 직결급수가능여부 : 직결급수 가능

Ⅲ	수도계량기 구경산출

❍ 근린생활시설 : 30mm

- 구경별 세대수 비교 : 1,434㎥(신청건축물) ≤ 30mm(2074.8㎡)

Ⅳ	조치의견

❍ 현장조사에 따른 별첨 급수협의조건이 이행될 수 있도록 노원구청(건축과)에

회신하고자 합니다.

붙임  1. 급수협의조건 1부.

2. 위치 및 관망도 1부.  끝.