문서번호	시설관리과-7349
결재일자	2019.4.15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
강은찬		김남구	04/15 이경희
협조

건축허가 급수협의 검토결과 보고

(강서구 염창동 274-18)

2019. 4. 15.

강 서 수 도 사 업 소

(시 설 관 리 과)

건축허가 급수협의 검토결과 보고

(강서구 **********)

강서구청 건축과에서 건축허가 신청에 따른 협의문서가 접수되어 우리사업소 소관사항에 대하여 검토 후 보고드림

※ 관련 공문 : 강서구청 건축과-9328(2019.04.09.)

□ 급수협의 신청내용

○ 위    치 : 강서구 **********

○ 건 축 주 :****

○ 건물규모 : 지하 2층/지상 15층, 4,807.77㎡

○ 건물용도 : 근린생활 및 공동주택(아파트-58세대)

○ 협의사항 : 급수가능여부 등 소관사항

□ 검토결과

○ 검토 내용

-수계현황 : 목동 배수지 급수구역 (L.W.L: 55m)

-주변배관 : 1991/DCIP/150mm

-출수상태 : 양호(분기점 주변), 분기점 수압 4.1㎏f/㎠ (신청지 표고 : 14m)

-급수방식 : 4층 이하는 순직결급수방식 사용, 5층이상부터 가압직결급수방식 사용

-구경산출 : 가정용 80mm, 일반용 25mm

【수도조례 시행규칙 (별표3)】

구경(mm)	15	20	25	30	40	50	80	100
세대수	1	2~3	4~5	6~10	11~16	17~29	30~80	81~165
세대수(도시형)	1	2~3	4~8	9~21	22~45	46~140	141~300
시간당출수량 (㎥/hr)	~0.857	0.858~2.44	2.45~5.16	5.17~8.89	8.90~14.63	14.64 ~31.35	31.36 ~91.00	92.00 ~194.00

○ 협의내용

- 신청지 주변 상수도 배관현황 및 수압검토결과 기존 배수관으로 4층 이하는 순직결급수방식, 5층 이상부터 가압직결급수방식을 사용하여야 함

□ 행정사항

○ 강서구청 건축과로 협의회신

- 급수협의 조건을 이행토록 강서구청 건축과에 통보코자 함

붙임  1. 건축허가 급수협의 조건 1부.

2. 검토의견 1부.  끝.