문서번호	운영과-2864
결재일자	2019.4.15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	운영과장
정상진		도형철	04/15 최영효
협조

고도처리장 탈취시설 펌프 수리 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019.  4.

중랑물재생센터

(운영과)

고도처리장 탈취시설 기계설비 수리 계획 보고

고도처리장 탈취시설(450m3/min) 펌프 2개소에 고장이 발생하여 탈취설비운영에 어려움이 있어 아래와 같이 수리하고 악취방지시설 업무에 만전을 기하고자 보고드림.

Ⅰ		점검실시

□ 점검자: 주무관 도형철, 주무관 정상진

□ 점검일시: 2019. 4. 10. (화)

□ 점검내역

○ 고도처리장 탈취시설(450m3/min) 펌프 성능이 저하됨을 확인후 펌프 및 기계설비 점검 실시

○ 점검결과 펌프 내부 기계부품들이 노후됨에 따라 펌프가 설계된 양정만큼 펌핑하지 못하는 것을 확인하였고 긴급한 조치가 필요한 실정임

Ⅱ		조치계획

□ 수리가 요구되는 펌프 2개소에 각각 펌프 내부 자재(메카니카씰, 베어링, 샤프트, 임펠러 등) 제작 및 교체

Ⅲ		지출계획

□ 소요예산 : [eqn: 2,298,000원](부가가치세 포함)

□ 예산과목

○ 예산과목 : 중랑물재생센터 공통분야 유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리장비, 재료비, 수선유지교체비

○ 지출방법 : 소액 세금계산서에 의거 실비 지급(행정안전부 예규 제 20호)

붙임  견적서 2부.  끝.