＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	영등포아리수정수센터
수신	서울특별시상수도사업본부장(기전설비과장)
(경유)
제목	벨트컨베이어 자율안전확인신고 처리 요청

1. 기전설비과-3408(2019.4.8.) (긴급)법 개정에 따른 벨트컨베이어 안점검사 실시와 관련입니다.

2. 2018년 12월 본부에서 우리센터 탈수기동 내 탈수기 및 벨트컨베이어 등을 교체설치하였고, 2019. 4월 현재까지 물품인수인계(제조업체, 설치내역, 도면, 유지관리지침 등)도 되어 있지 않은 상태입니다.

3. 산업안전보건법 제35조에 따르면 벨트컨베이어는 자율안전확인대상 기계기구로 분류되어 있어 제조자가 고용노동부장관이 정하는 자율안전기준에 맞는지 확인하여 고용노동부장관에게 자율안전확인신고를 하도록 의무화 되어 있습니다.

4. 또한, 고용노동부 홍보문에 따르면 2017.10.29. 이후 설치·사용하는 설비는 사업장에 설치가 끝난 날부터 3년이내 최초 안전검사를 실시 후 2년마다 안전검사를 받도록 되어 있습니다.

5. 안전검사는 자율안전기준에 맞게 설치된 설비를 주기적으로 검사를 실시하여 재해를 예방하는데 목적이 있고, 안전검사에서도 ‘컨베이어 검사기준’에 따라 검사를 실시하고 있어 현재 설치된 시설도 컨베이어 검사기준에 적합하여야 하고, 미비된 설비(예, 물림지점 덮개, 경보장치, 안전난간, 비상정지장치, 명판-제조자 또는 공급자의 주소 및 상호, 형식명 및 제조번호, 제조연월, 단위시간당의 운반량, 자율안전확인 표시(KCs) 등)는 보완하여 검사를 받아야 합니다.

6. 결과적으로 우리센터 탈수기동에 설치된 벨트컨베이어는 제조업체의 의무사항인 ‘자율안전확인신고’를 고용노동부장관에게 제출하도록 조치하여 설비사용에 따른 재해 예방이 되도록 하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 1. 법률검토서 1부.

2. 안전검사 시행 안내문 1부.  끝.

	영등포아리수정수센터소장
주무관	강병훈		정수시설과장	04/15 유영춘
협조자
시행	정수시설과-2909	(		)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로 11	/
전화	02-3146-5671	/전송	02-3146-5697	/	kang1401@seoul.go.kr	/	대시민공개