문서번호	누수방지과-4252
결재일자	2019.4.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		누수방지과장	시설안전부장
김영일		이용구	04/16 이규상
협조	배수과장		이승완
	주무관		최선희

2019년 중블록 유수율 향상 추진계획

2019. 4.

상수도사업본부

시설안전부

2019 중블록 유수율 향상 추진계획

2018년 중블록 유수율 추진 실적을 분석하고 과대▪과소 중블록 유수율 해소를 위한 2019년 중블록 유수율 향상 추진계획 수립

Ⅰ		현 황

□ 중블록 현황

2019. 1.1. 기준

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
중블록	104	23	15	11	5	16	23	6	5

Ⅱ		2018년 추진실적

□ 중블록 유수율 실적

구 분		계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
중블록수		104	23	15	11	5	16	23	6	5
유 수 율 (%)	100% 이상	8		3	1		4
	100미만~95%이상	44	5	8	1	3	4	12	6	5
	95%미만~90%이상	35	9	4	9	2	4	7
	90%미만~85%이상	1	1
	85% 미만	16	8				4	4

❍  유수율 90~100%지역 79개소(75.9%)는 적정관리되고 있으며 90%미만지역은 전년대비 3개소(‘17년 20개) 감소되었고,

❍  유수율 과대(100%이상)․과소(90%미만)지역 25개소에 대한 중블록, 경계밸브 및 누수탐지 강화가 필요

- 중블록 유수율 특별대책 수립 추진 및 결과보고 관리 필요

- 유량감시시스템상의 공급량과 공급량 분석보고시 공급량과 일치되도록 관리

- 중블록 공급량 증감에 대하여 지역담당이 상세한 원인분석 및 조치방안을 수립하여 적극적 대응 필요

- 중블록 유수율에 대한 상세한 분석 및 조치 필요

Ⅲ		2019년 추진 목표

□ 중블록 유수율 추진목표(2019)                       (단위 : 개소)

구 분		계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
합 계		104	23	15	11	5	16	23	6	5
유 수 율 (%)	100% 이상	0		0	0		0
	90%~100%	88	15	15	11	5	12	19	6	5
	85%~ 90%	16	8				4	4
	85% 미만	0

❍ 100% 초과지역(8개소) → 100% 이내로 관리

❍  85이상~90% 미만지역 (1개소) → 90%이상으로 관리

❍  85% 미만지역 (16개소) → 85%이상으로 상향하여 관리

❍  중블록 누계 유수율 과대,과소 지역 원인 및 대책 강구

Ⅳ		세부 추진계획

□ 중점 추진사항

❍  유수율 과대▪과소 해소

- 중블록 ‘책임 담당자’ 지정 및 ‘중블록 관리카드’ 작성 제출보고

․중블록 관리카드 서식(붙임2)

- 매월 단위사업 추진실적 보고시 ‘관리카드’ 작성 제출

☞ 사업소별 유수율 평가에 반영(미제출 건당 0.1점)

- 과대,과소 중블록 유수율(누계 유수율 기준)에 대한 분야별, 지역별 담당자 합동으로 원인분석 및 대책수립(회의) 정례화

❍  중블록 유수율 관리방법

- 중블록 경계지역 인포시스템과 GIS 수전내역 일치여부 점검 확행

- 중블록 유량계 설치조건 적정여부 확인 후 교정검사 용역 시행

- 중블록 경계밸브 개․폐 확인 및 누수확인 철저

- 중블록간 수계전환시 공급량 적정하게 추산하여 블록간 공급량 보정

(유량감시시스템과 중블록 공급량 자료 불일치시 비고란에 반드시 사유기재)

- 중블록내 다량급수처(월평균300㎥이상) 사용량 분석관리 및 조치

❍  중블록 심야시간 유량비교 데이터 및 패턴 분석 철저

․ 유량감시시스템→해당사업소→심야시간 유량비교→중블록선택

※ 중블록 최소유량(심야시간) 주1회 반드시 확인, 심야시간 유량증가한 경우 누수 및 급수구역 변동사항 분석 및 대응 → 누수탐지 및 하수관로, 소화전 개폐여부, 밸브개폐여부 등 점검

□ 중블록 유수율 특별점검

❍  점검 대상 : 유수율 100% 이상, 90% 미만 지역

❍  점검 시기 : 상․하반기 유수율 향상 추진사업 점검 시 병행하여 점검

❍  점검 내용 : 유수율 과대, 과소 해소를 위한 추진실적

- 경계밸브 개폐여부 및 누수확인 점검 실적 확인

- 중블록간 수계전환시 공급량 보정 여부

- 중블록 유수율 자체 추진대책 수립 및 결과보고 실시 여부

- 중블록 관리카드 작성 관리 실태

- 유수율 과대, 과소(누계 유수율 기준) 중블록 원인분석 및 대책수립(회의) 여부

- 중블록 고립여부(수계전환 등 혼용하는 경우 관련 증빙자료 제출)

- 중블록 경계지역 GIS와 Arisu 인포시스템간의 수전내역 일치 여부

Ⅴ		행정 사항

❍  ‘2019년 중블록 유수율 향상 자체추진 계획’ 수립하여 본부에 제출

- 중블록 유수율 특별 점검내용을 포함하여 사업소 실정에 맞게 구체적이고 세부적인 추진계획 수립하여 2019.5.3.(금)까지 제출

❍  ‘중블록 관리카드’ 매월 공급량 분석보고시 첨부하여 제출

- 중블록 수전, 누수현황, 밸브점검, 탐지사항, 공급량 증감원인, 유수율 분석, 다량급수처 수전 조정량 증감원인 분석등 기재

붙임 : 1. 2018년 중블록 유수율 실적 1부.

2. 중블록 공급량 관리카드 서식 1부.  끝.