문서번호	정수시설과-1928
결재일자	2019.4.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
이형문		김석정	04/16 김중영
협 조
	★교육훈련팀장			조병건
	주무관			노성제
	주무관			송용배

“아리수愛 환경을 품다. 수돗물에 건강을 담다”

한전 정전대비 복구 교육 계획

2019. 04.

뚝도아리수정수센터

[정수시설과]

한전 정전대비 복구 교육 계획

우리 정수센터 한전인입 상용선로 한전정전사고 발생시 복구 및 예비선로 부하

부하투입 교육을 실시하여 수배전설비 전기안전사고 예방과 정전사고 발생시 즉시

대응하여 수돗물 생산공급에 만전을 기하고자 함

□ 추진근거

❍ 전기사업법 제73조 및 동법 시행규칙 44조 전기안전관리 직무고시 제41조

❍ 2019년『전기안전관리계획』[정수시설과-363호(2019.01.28.)]

□ 추진목적

❍ 예측불가능한 한전정전사고 발생시 부하를 투입하여 정전사고 대응

❍ 야간 및 휴일에 정전사고시 현장에서 신속한 정전복구

❍ 정전으로 인한 전기설비 조작시 전기안전사고 예방

□ 교육개요

❍ 일 시 : 2019. 04. 22.(월) 15:00~17:00(C,D조)

2019. 04. 24.(수) 15:00~17:00(A,B조)

❍ 장 소 : 주전기실(송수펌프실) 및 부전기실(중계펌프실, 여과지1,2)

※ 교육대상자는 송수펌프실 주전기실 15:00까지 집결

❍ 교 관 : *******************

❍ 교육대상: 35명(정수과, 제어실(생산운영팀), 정수시설과)

일 자	소 속	정전복구 교육 참석자	인 원
4. 22 (월)	제어실 C팀	****************************	6명
	제어실 D팀	***********************	5명
	정수과	********	2명
	정수시설과	*********************************	6명
4. 24 (수)	제어실 A팀	****************************	6명
	제어실 B팀	****************************	6명
	정수시설과	******************	4명

□ 정전복구 교육내용

❍ 전력계통도 설명 및 교육

- 특고압 및 고압기기(피뢰기, 변압기, 차단기)등

❍ 정전시 비상전원 공급부하 비상발전기 및 UPS 공급부하

❍ 정전시 복전 시나리오에 의한 메뉴얼 확인

① 한전 정전 상용선로 지팜계전기 리셋 및 부하투입

② 상용선로 및 전기설비 고장 발생시 예비선로 부하투입

❍ 제어실 근무자 교육장소에서 팀별 담당자가 순차적으로 정전․복전 실습

구 분	4. 22(월)		4.24(수)
	C팀	D팀	A팀	B팀
송수펌프동 주전기실	*********************	***************************	*************************	**************************
중계펌프장 지구전기실
여과지 지구전기실

□ 정전복구 교육 스케줄

순서	교육장소	교 육 내 용	교 육 시 간
①	송수펌프실 주변전실	상용선로 예비선로 한전정전시 리셋 부하 투입 특고압 및 고압 TIE 및 차단기 인터록 접지변압기(GTR-A,B) 자동투입 고압반(소내,여과지,배출수,중계)투입 예비선로 특고압반 및 고압반 부하투입	15:00~15:40
②	중계펌프장 지구전기실	상용선로 예비선로 한전정전시 리셋 부하 투입 고압 TIE 및 차단기 인터록 비상발전기 부하선로 자동 투입	15:50~16:20
③	1,2여과지 지구전기실	상용선로 부하투입 및 예비선로 부하 투입 고압 TIE 및 차단기 인터록 비상발전기 부하선로 자동 투입	16:30~17:00

□ 행정사항

❍ 정전복구 교육 참석자 교육시간 인정(2시간)

붙   임: 1. 한전정전복구 및 예비선로 부하 투입 계통도 1부

2. 한전정전복구 교육 연명부 1부

3. GIPAM2000 계전기 메뉴얼1부.  끝.