문서번호	정수시설과-4186
결재일자	2019.4.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	암사아리수정수센터소장
김희송		양영민	04/16 유성종
협 조
	정수과장			하은경

2019 전력요금 절감계획

2019. 4.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

2019 전력요금 절감계획

아리수 생산 원가의 14.8%를 차지하고 있는 전력요금을 효율적인 설비 운영, 노후 설비 성능개선 및 신재생 에너지 활용 등을 통해 절감코자 함.

1		추진배경

□ 전기요금 시간대별 차등 적용에 따른 효율적 설비 운영 필요

전기요금 시간대별 구분

구 분	3월~10월	11월~2월
경 부 하 시간대	23:00~09:00	23:00~09:00
중간부하 시간대	09:00~10:00 12:00~13:00 17:00~23:00	09:00~10:00 12:00~17:00 20:00~22:00
최대부하 시간대	10:00~12:00 13:00~17:00	10:00~12:00 17:00~20:00 22:00~23:00

☞ 자체경영실적 평가시 실적 평가(배점상향 3.5점→4.9점)

경부하시간대		중간부하 시간대			최대부하 시간대
(66.4원)		(109.6원)			(169.2원)
			2.55배

□ 고도정수처리시설 도입에 따른 전력사용량 증가로 절감 대책 필요

❍ 고도정수처리 도입후 연간 증가 추세(총전력 사용량의 17%)

□ 한국전력 전기요금 기본공급약관 및 세칙 개정에 따른 대응 필요

□ 2019년 상수도 전력요금 절감계획[본부 기전설비과-1643(‘19.02.22.)]

2		2018년 추진실적

□ 전력요금 절감액 : 262,449천원

절 감 항 목	절 감 액 (천 원)
➀ 정수지 활용 시간대별 부하관리	194,508
➁ 노후 설비 교체	6,491
➂ 신재생 에너지 활용	61,450

➀ 정수지 활용 시간대별 부하관리 절감액 : 194,508천원

❍ 중간부하 시간대 절감액 : 86,054천원

- 중간부하단가109.6원–경부하단가 66.4원×1,992Mwh

❍ 최대부하 시간대 절감액 : 108,454천원

- 최대부하단가169.2원-경부하단가66.4원×1,055Mwh

(단위 : Mwh)

구 분	일정하게 운영시	2018년도 운영	증 감 율
합 계	130,837	130,837
경 부 하 시간대	65,418 (50%)	68,465 (52.3%)	▲ 3,047 (4.7%)
중간부하 시간대	41,999 (32.1%)	40,007 (30.6%)	▼ 1,992 (4.7%)
최대부하 시간대	23,420 (17.9%)	22,365 (17.1%)	▼ 1,055 (4.5%)

➁ 노후설비 교체로 효율향상  : 6,491천원

❍ 역세척펌프(130kw) 3대 교체를 통한 전력요금 절감

- 13kW×3대×8지/일×0.5h/회×365일×114원/kWh

➂ 신재생에너지 활용에 의한 전기사용량 절감 : 61,450천원

❍ 지열에너지 활용 절감액 : 57,916천원

- 지열생산량 437,134Mcal×1.1622× 114원/kWh

❍ 자체태양광(48kw) 발전 활용 절감액 : 3,534천원

- 발전량31,000kwh×114원원/kWh=3,534,000원

3		2019년 추진계획

□ 절감 목표 : 389백만원(전년대비 2.64%절감)

2018년 전력요금	2019년 목표 (백만원)
	예 산 액	절감목표액
14,722	14,641	14,333 (전년대비▼389)

□ 주요 절감방안

① 취·송수펌프 부하관리 (요금이 저렴한 경부하시간대 집중 운영)

② 피크전력(최대수요전력) 관리

③ 신재생에너지 활용으로 전기사용량 절감

❍ 지열에너지를 최대한 활용하여 전기수요 대체

❍ 태양광 발전설비 설치로 전력사용량 절감

4		세부추진계획

□ 세부 절감 계획

절 감 항 목	절감계획 (천원)
합 계	389,371
➀ 정수지 활용 시간대별 부하관리	271,908
➁ 피크전력(최대수요전력) 관리	22,482
➂ 신재생에너지 활용	94,981

➀ 정수지 활용 시간대별 부하관리 절감액 : 271,908천원

❍ 시간대별 전력사용량 및 전력요금 절감액

- 중간부하 시간대 절감 : 3,510MWh×  43.2원 = 151,632천원

- 최대부하 시간대 절감 : 1,170MWh×102.8원 = 120,276천원

(단위 : Mwh)

구 분	일정하게 운영시	2019년도 계획	증감율
합 계	130,000	130,000
경부하 시간대	65,000 (50%)	69,680 (53.6%)	▲ 4,680 (7.2%)
중간부하 시간대	41,730 (32.1%)	38,220 (29.4%)	▼ 3,510 (8.4%)
최대부하 시간대	23,270 (17.9%)	22,100 (17.0%)	▼ 1,170 (5.0%)

❍ 경부하 시간대에 정수지/배수지를 활용하여 수돗물을 최대한 생산·비축

❍ 최대부하 시간대는 비축된 물 공급하며 수돗물 생산/공급 최소화

❍ 최대부하 시간대 여과지/활성탄흡착지 역세척, 탈수설비 가동 지양

❍ 경부하시간대 전력량을 전체 전력량의 53.6% 이상 유지

- 우리사업소와 타정수장과의 시간대별 부하관리 실적에 대해 본부 분석 결과,

전력요금이 가장 싼 경부하시간대 증가비율 4위, 전력요금이 가장 비싼 최대부하시간대 절감비율 5위로써 경부하시간대를 최대한 활용한 운영 필요.

※ 시간대별 부하관리 타정수장 비교표(‘18년기준)       - ( )내는 정수장별 순위임

구 분	경부하 증가비율	최대부하 절감비율	중간부하 절감비율
강 북	9.6% (1)	13.3% (1)	7.5% (1)
영등포	4.9% (2)	5.2% (2)	4.7% (2)
구 의	4.8% (3)	5.2% (2)	4.5% (4)
암 사	4.7% (4)	4.5% (5)	4.7% (2)
뚝 도	3.4% (5)	5.3% (4)	2.3% (6)
광 암	3.1% (6)	2.6% (6)	3.4% (5)

➁ 피크전력(최대수요전력) 관리 : 22,482천원

❍ 피크전력 상승시 1년간 기본요금 인상 적용되어 관리 필요

- 피크전력 제한목표 : 18,200kW

- 취/송수펌프 동시 가동 지양 및 부하관리 필요

- 2018년 최고 피크전력 : 18,749kW(8월)

- 절감산출 : (18,749㎾-18,200㎾)×8,190(원/㎾)×5월

➂ 신재생에너지 활용 : 94,981천원

❍ 지열에너지 활용 전기사용량 절감 : 80,940천원

- 지열에너지 활용으로 전기사용량 일부를 대체하여 전기요금 절감

- 신재생에너지 생산 계획량 : 710,000kWh(열량환산시)

- 절감산출 : 710,000kWh×114원/kWh

❍ 자체태양광 발전 활용 절감 : 14,041천원

- 본관주차장 : 48kW×3.2h×365일×114원/kWh=6,391천원

- 태양광 발전시설 신규 설치

· 사업기간 : ‘19. 5~ 9.

· 대  상 : 본관옥상, 1취수장옥상, 탈수기동옥상

· 절  감 : 233kW×3.2h×90일×114원/kWh=7,650천원

5		행정사항

❍ 시간대별 부하관리로 ‘20년 사업소 자체경영실적 평가 대비

❍ 태양광 발전설비 설치 사업 및 에너지 절감 사업 조기 추진

❍ 매월 동력비 집행내역 및 부하관리 실적 본부 제출.

붙임 : 1. 2018년 에너지 사용량 현황 1부.

2. 2018년 시간대별 전기사용량 1부.

3. 본관 지열 생산현황 1부.  끝.