문서번호	운영과-2924
결재일자	2019.4.16.
공개여부	부분공개(6,7)
방침번호

		시 민
주무관	운영과장	중랑물재생센터소장
신정현	최영효	04/16 이성재

중랑물재생센터 일부시설물 관리대행 용역

위탁시설 운영실적 보고(2019년 3월)

2019. 4.

서울특별시중랑물재생센터

(운영과)

중랑물재생센터 일부시설물 관리대행 용역

위탁시설 운영실적 보고(2019년 3월)

우리 센터 일부시설물 관리대행 용역 관련 위탁시설(슬러지 건조, 분뇨 · 정화조, 슬러지 탈수시설)의 2019년 3월 운영실적을 보고함.

Ⅰ		용역 개요

□ 용 역 명 : 중랑물재생센터 일부시설물 관리대행 용역

□ 용역기간 : 2018. 2. 1. ~ 2020. 12.31.

□ 과업내용 : 슬러지 건조시설(300톤/일), 분뇨 · 정화조시설, 슬러지 탈수시설(480㎥/hr) 운영 · 관리

□ 용역비(비정산비）: ******************************

Ⅱ		운영실적

슬러지 건조시설

구 분	슬러지 반입	건조슬러지 발생	가스사용량 (천㎥)	건조슬러지 반출	비고
슬러지량(톤)	9,109	1,612	1,094	1,582
함수율(%)	80.7	8.4	-	-

분뇨·정화오니 시설

(단위 : ㎥, 톤)

유입량			잉여 슬러지	농축조 인발량	상징수 이송랑	비고
정화조	분뇨	음폐수
134,587	619	4,185	8,294	16,248	148,187

슬러지 탈수시설

(단위 : 톤)

구분	슬러지 유입 (㎥)	케익 발생		케익 처리		비고
		발생량	함수율(%)	건조시설	매립지
벨트	125,475	12,787	78.8	9,109	9,141
원심	105,085	9,724	79.4
계	230,560	22,511	-

약품사용현황

(단위 : ㎏)

시설명	약품명	이월량	입고량	사용량	재고량	비고
건조	청관제	1,523	-	155	1,368
	정제염	22	500	32	490
분뇨·정화조	응집제	20,180	-	10,340	9,840	폴리머
탈수	응집제	83,760	-	39,720	44,040	폴리머
	폴리테츠	21,770	-	12,680	9,090
	SamPAFS	6,240	15,200	18,830	2,610

Ⅲ		운영비용

위탁운영비(비정산비+정산비)

(단위 : 천 원)

총계 (① + ②)	① 고지서	② 세금계산서			비고
		계	비정산비	정산비
*******	*****	*******	*******	*******

위탁운영비 세부 정산내역

【대납금(고지서 납부)】

(단위 : 천 원)

구 분	계		건조		분뇨 · 정화조		탈수
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
***	**	*****	*	*****	*	***	*	**
지출내역	나라장터 수수료, 상하수도요금, 보일러 안전 및 성능검사, 통신비

【비정산비】

(단위 : 천 원)

구 분	확정금액	‘19년 3월	누 계	비 고
비정산비	*********	*******	*******	*****************************

※ ‘18년 공공부문 임금상율(3.1%) 반영으로 ‘19. 1~2월 비정산비 소급 지급

(용역 계약금액 및 협약 변경계획, 운영과-2149호, 2019.3.21.)

【정 산 비】

(단위 : 천 원)

구 분	계		건조		분뇨 · 정화조		탈수
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
*****	**	*******	*	******	**	******	*	******
***	*	******			*	******
***	*	**	*	**
***	*	*****	*	*****	*	*****
*****		******		*****		*****		*****
**		******		*****		*****		*****
*	**	*******	**	******	**	*******	*	******

Ⅳ		향후계획

2019년 3월분 위탁운영비 지급

위탁시설 소요인력 및 위탁비용 산출용역 시행

붙임 : 2019년 3월 중랑사업소 위탁운영비 청구서류 1부.  끝.