문서번호	정수시설과-1913
결재일자	2019.4.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
서용택		김석정	04/16 김중영
협 조
	주무관			노성제
	주무관			이민기
	주무관			조정수

기전설비 주간점검 결과보고

(자양취수장)

2019. 4. 15.

뚝도아리수정수센터

[정수시설과]

기전설비 주간점검 결과보고(자양취수장)

Ⅰ		점 검 개 요

점검기간 : 2019. 4. 8. ~ 11.(4일간)

점 검 자 : 조정수, 서용택

점검대상 및 주요 점검내용

점검일	점검대상	주요 점검내용
4. 8.(월)	자양취수장 MAIN 전기실	특고압수전반, 변압기, 스퀀스 등 전기설비 작동상태 및 기능상태 점검
4. 9.(화)	자양취수장 고압모터기동반	고압 진공차단기 외 기동반 부속설비의 열화등 이상유무 점검
4. 10.(수)	자양취수장 뚝도 취수펌프	뚝도취수펌프(6대) 외 부속설비의 작동상태 및 이상소음 등 상태점검
4. 11.(목)	자양취수장 구의 취수펌프	구의취수펌프(4대) 외 부속설비의 작동상태 및 이상소음 등 상태점검
4. 11.(목)	자양취수장 기계설비 외	각 기계설비 기능, 성능 유지 및 작동 상태점검

점검방법 : 점검표에 의한 전기설비, 기계설비 주간점검 실시

Ⅱ		점 검 결 과

기전설비 주간점검 결과 : 구의 취수펌프 3호 베어링 소음발생

○ 참조 : 붙임1. 기전설비 주간점검표

Ⅲ		특 이 사 항

구의 취수펌프 3호기 소음 및 진동 점검

○ 작업일시 : 2019. 4. 8. ~ 9. (2일간)

○ 작 업 자 : 이진근, 이민기, 조정수, 서용택, 이준수,

한성중공업 김인호(총 6명)

○ 작업내용 : 탐침봉에 의한 소음 및 진동 원인 점검

진공계를 이용한 베어링 소음 및 진동 점검

○ 작업결과 : 펌프 반부하측 베어링 소음 발생(분해정비요함)

(펌프 베어링 2개 및 카플링 볼트 교체 예정)

취수장 자바라 출입문 보수작업

○ 작업일시 : 2019. 4. 9.(화)

○ 작 업 자 : 이민기, 조정수, 서용택(총3명)

○ 작업내용 : 출입문 자라바 기어부분 베어링 하우징 탈락부 용접

○ 작업결과 : 작업 후 정상 작동

붙임 1. 기전설비 주간점검표            1부.   끝.