문서번호	기전과-1869
결재일자	2019.4.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
황상호		곽희영	04/17 代박영종
협 조
	주무관			문준호
	주무관			박건우

“2019년 상반기 도로 기전설비 관리실태 점검결과”에 따른 조치계획

2019. 4.

성동도로사업소

(기전과)

“2019년 상반기 도로 기전설비 관리실태 점검결과”에 따른 조치계획

2019. 3. 27(수). 본청 도로시설과에서 기전설비 관리실태 점검 결과 지적사항에 대하여 그 조치계획을 보고드립니다.

□ 점검개요 : 상반기 6개 도로사업소 기전설비 관리실태 점검

❍ 점검대상 : 관내 기전시설물에 대한 각종 관리 규정 이행여부, 방재설비, 배수설비 등

❍ 점 검 일 : 2019. 3.27.(수) (성동도로사업소)

❍ 점 검 자 : 본청 도로시설과 2명**********

□ 지적사항 및 조치계획

연번	지 적 사 항	조 치 계 획
1	가로등 분전함 관리 이력부 기록유지 미흡	접지저항, 절연저항 측정
2	중랑지하차도 배수배관 플랜지 부분 부식	배수펌프 교체 공사시 도색작업 병행하여 완료예정
3	금호터널 분전함 전력계 고장	동일기종 구매 후 교체예정
4	금호터널 소화기함 표시등 부점등 1개소	수리완료(3/29)

❍ 조치예정일 : 2019. 5. 15

□ 향후계획

❍ 상기와 같이 조치하여 기전시설물 관리에 만전을 기하며, 본청 도로시설과에 조치계획을 제출하고자 합니다.

붙임 1. 관리실태 점검결과 통보공문 1부.

2. 도로사업소별 관리실태 점검결과서 1부.  끝