투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	탈수시설 슬러지 폴리머 공급펌프 수리 및 체인 구매 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2019-0292호(2019.4.15.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“탈수시설 슬러지 폴리머 공급펌프 수리 및 체인 구매 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 슬러지 폴리머 공급펌프 수리 및 체인 구매

2) 요청사유 : 슬러지 공급펌프 소음 진동 및 누액 발생, 폴리머 공급펌프 메카니컬 씰 파손 및 스테이터 마모로 유량저하 발생

3) 수리대상 : 슬러지 공급펌프 4대(B-4호, B-예비, A-3호, B-5호)

4) 수리내용 : 로터, 스테이터, 커플링로드, 메카니컬 씰 등 교체, 직결식(스프로킷) 구동체인(슬러지, 폴리머 각 1set) 교체

5) 소요예산 : **********************

6) 구매방법 : *********************************************

나. 검토결과 : 승인(슬러지 및 폴리머의 원활한 공급을 위하여 수리 필요)

※ 당부사항 : 작업 시 안전관리 철저, 계약 및 물품 검수 철저.  끝.`

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	최영효		중랑물재생센터소장	04/17 이성재
협조자
시행	운영과-2961	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)