문서번호	시설보수과-971
결재일자	2019.4.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관	주무관	시설팀장	시설보수과장
김재우	양은조	이호복	04/18 조선행
협 조

송풍기 3호기 스프레이펌프   점검보고

난지물재생센터

시설보수과

2019년 04월

송풍기 스프에리 펌프 3호  점검보고

스프레이 펌프 베드 부식으로 펌프 기동시 진동 및 모터과열로

가동 불가

1		송풍기 설비현황

◇ 바이오 켓 방식

◇ 용량: 800㎥/min×3se

11KW (1㎥/min×H25m) 2대

◇설치년도: 2002년도

2		점검 및 결과

❍ 점검내용

◇ 점검일: 2019. 04. 16.(화)

◇ 점검자: 김재우, 김주화,이영준

◇ 점검결과: 베드부식으로 인하여 진동 및 소음이 심하면서

모터 및 펌프에 열이 심하게 발생 함.

3		조치계획

❍ 전문 업체에 의뢰하여 점검 수리.  끝.