문서번호	시설관리과-7640
결재일자	2019.4.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
하석주	정진호	04/18 代김남구
협 조

화곡 배수지 외 3개소 CCTV 고장 조치계획

2019. 4

시설관리과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

화곡 배수지 외 3개소 CCTV 고장 조치계획

화곡 배수지 외 3개소 CCTV 메인보드 소손 및 장치이상으로 시설물의 보안과 안전이 우려되는 바, CCTV 전수조사를 실시하고 고장기기를 신속히 정비하여 안정적인 시설운영에 만전을 기하고자 함.

□ 현    황

◯ 시설물 현황

시 설 명	소 재 지	CCTV 설치내역				비고
		화소	제작연월	제작사	모델명
신월배수지 영상정보처리기기(CCTV)	양천구 남부순환로64길 10	200만 화소	2015. 4.	삼성테크윈(주)	SNP-6200RH	3대
화곡배수지 영상정보처리기기(CCTV)	강서구 초록마을로15길 81	200만 화소	2015. 4.	삼성테크윈(주)	SNP-6200RH	3대
온수아리수올림터 영상정보처리기기 (CCTV)	강서구 부일로5길 22-8	200만 화소	2015. 4.	삼성테크윈(주)	SNP-6200RH	2대
강서수도사업소 중앙제어실	양천구 목동동로 155 5층	-				NVR 2대

◯ CCTV 고장 발생

- 고장일자 : ‘19. 3. 13. ~ 3.31.

- 점 검 자 : 공업 6급 김용만외 2명

- 고장대수 : 화곡배수지 정문 CCTV 외 6대

- 고장내용

① 화곡 및 신월배수지 : CCTV 재부팅(일 3회 이상 전원 꺼짐 발생)

② 온수 아리수올림터 : 통신이상 및 CCTV 재부팅(일 3회 이상 전원 꺼짐 발생)

③ 통합제어센터 : NVR의 재부팅(일 3회 이상 발생)

※NVR(Network Videl Recorder) : 네트워크 카메라의 영상을 녹화, 모니터링, 재생 등을 위한 전용 영상감지장치

□ 조사 및 결과

◯ 고장 원인 조사

- 조사기간 : ‘19. 3. 13. ~ 3. 31.

- 조 사 자 : 5명(김용만외 2명, ㈜에코아이넷 1명, ㈜에이스씨씨택 1명)

- 조사결과

1. 신월배수지(2,3지 항출입구) 및 화곡 배수지(정문 및 항출입구) : 메인보드 파손

2. 온수 아리수올림터(펌프실, 출입구) : 허브 손상 및 전용회선 통신 이상

3. 중앙제어실 : 서버 파워서플라이 교체 필요

신월 CCTV 고장	화곡, 온수 CCTV 고장	신월 고장 마더보드

□ 조치계획

◯ 허브,PCB, CCTV 메인보드 및 제어실 서버 파워서플라이 교체

- 수리업체 : ㈜에이스씨씨텍

- 지급방법 : 수리 후 ㈜에이스씨씨텍 채주계좌에 계좌입금

※ 제작사 직접 생산품으로 타사 메인보드와 호환 불가

□ 소요예산

◯ 소요예산 : **********************

◯ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비, 수선유지비

(아리수올림터 배수지 등 기전설비 유지관리)

붙임  견적서 2부.  끝.