출장복명서(이상수전 현장조사)

결재	주무관	요금관리2팀장	★요금과장
	박영석	김용갑	04/18 김용운

명에 의하여 이상수전(지침비정상)에 대하여 현장조사후 지침비정상 계량기에 대하여 조사하고 아래와 같이 보고합니다.

2019. 4.18.(목)

보고자 : 행정7급 박영석

보       고       내       용

일  시

201. 4. 11

건  명

출장복명서(이상수전 현장조사)

내용

1. 대상수전

주 소	성 명	고객번호	기물번호	업종	구경	사 유
************************	***	*********	*********32	10	15	천단위 비정상

2. 조사내용

- 수도계량기 1전으로 단독주택 5세대가(지하1층 지상2층) 사용하고 있으며,

- 수도계량기 조작 등 조례위반 사항을 발견할 수 없음.

- ‘18.12.23. 정례검침 지침이 2891㎥이었으나 ’19. 02. 23. 정례검침시에는 2018㎥로 수도계량기 천단위 지침이 회전하지 않는 것으로 추정.

3. 검침 및 사용 내역

검 침 일 자		코드	지 침	사용량	비 고
2019-04-11	현장확인		2108	90	47일 사용량
2019-02-23	정례검침	25	2018	127	천단위 비정상
2018-12-23	정례검침	10	2891	134
2018-10-23	정례검침	10	2757	87
2018-08-23	정례검침	10	2670	100
2018-06-23	정례검침	10	2570	127
2018-04-23	정례검침	10	2443	139
2018-02-23	정례검침	10	2304	154

○ 검침사진

2019. 2. 23. 검침사진	2019. 4. 11. 현장확인

4. 조사자 의견

상기 수전은 조사결과, 수도계량기 지침이 백단위 최고숫자까지 회전후 천단위 숫자가 맞물려 회전하지 않는 비정상 수도계량기로 판단되어 수도계량기를 교체 요구하여   수전관리에 만전을 기하고자 함.  끝.