문서번호	시설관리과-7785
결재일자	2019.4.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
이한수		정진호	04/19 代김남구
협조

중블록유량계(KSM-3,5)비교유량 측정결과 보고

2019. 4.

시설관리과

중블록유량계(KSM-3,5) 비교유량 측정결과 보고

본부 주관으로 실시한 중블록유량계(KSM-3,5) 비교유량 측정결과를 아래와 같이 보고 드림

□ 측정개요

❍ 측정일 : 2019. 3. 18.(월)

❍ 측정자 : ㈜씨엠엔텍(본부 용역업체) 이민구 외 1명

❍ 입회자 : 시설관리과 이한수

□ 측정현황

유량계	형 식	위 치	관경(mm)	제작사	설치년도
KSM-3	초음파	강서구 공항대로 516	700	자인테크놀로지	2018
KSM-5	초음파	양천구 중앙로 17길	1650	자인테크놀로지	2010

□ 측정 및 교정내역

❍ 측정결과

- KSM-3 : -5.39% (허용오차 초과) ⇾ 교정 후 재측정

- KSM-5 :+3.22% (허용오차 초과) ⇾ 교정 후 재측정

❍ 교정결과

유량계	교정검사 일 시	측정유량(㎥)				교정 후 측정유량(㎥)
		현 장 유량계	기 준 유량계	차이량	오차율 (%)	현 장 유량계	기 준 유량계	차이량	오차율 (%)
KSM-3	’19.3.18. (12:28~15:31)	1811	1914.1	103.1	-5.39	502	502.5	0.5	-0.11
KSM-5	’19.3.18. (11:46~14:47)	9055.1	8772.2	282.9	+3.22	3733.1	3721	12.1	+0.33

※ “서울시 유량계 업무처리 지침” 기준 : 허용오차율 ± 0.5% 이내 (2014.9.1. 개정)

붙임 : 비교유량 측정결과표 1부.  끝