문서번호	기전과-3776
결재일자	2019.4.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
김은수		배용우	04/19 代배용우
협조	주무관		임소라
			김희성

월계3 지하차도 배수펌프 제작

- 공장검사 결과 보고 -

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 4.

북부도로사업소

(기전과)

월계3 지하차도 배수펌프 제작 공장검사 결과 보고

월계3 지하차도 배수펌프 제작 구매와 관련하여 납품업체에 출장하여 품질   검사를 실시하고  그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 검사일자 : 2019. 04. 17.(1일)

□ 검 사 자

○ 지방공업주사보 김은수, 지방공업서기보 임소라, 지방공업서기보 김희성

□ 검사업체

○ 대웅기업㈜ : 경기도 김포시 양촌읍 학운단산2로 53-33

□ 검사 대상 승인 사양

품 명	구 경	토출량	전양정	펌프효율	동력	진동	도장
자동탈착식 수중펌프 2대	350mm	15㎥/min	9	66.00	37kw	20	120㎛
	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합

□ 검사 결과

○ 생산공장에 출장, 구매품목에 대하여 구경, 토출량, 전양정, 동력, 소음, 도장진동, 외관상태 등을 검사한 결과 승인사양에 적합하였으며, 재료검사에 대한 자체 및 외주사 시험성적서 확인함.

□ 검사자 의견

○ 검사대상에 대하여 공장검사 결과 승인사양에 적합하므로 납품 및 설치 코자 함.

□ 향후 계획

○ 납품 및 설치 예정일 : 2019. 4. 24. ~ 4. 26.(납품 기한 : 2019. 5. 20.)

붙 임 : 1) 공장 검사서 1부.

2) 공장검사 사진자료 1부.  끝.