문서번호	요금과-9614
결재일자	2019.4.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		요금과장	서부수도사업소장
김정원		이병두	04/24 박영헌
협조	시설관리과장		代이준호
	급수운영과장		이병운

2019년 유수율 향상 추진계획

2019.  4.

서부수도사업소

(요금과)

차       례

Ⅰ. 2018년 유수율 성과분석	3

Ⅱ. 유수율 목표 및 중점추진 방향	5

Ⅲ. 주요 단위사업 추진목표	7

Ⅳ. 주요 사업별 세부 추진계획	8

□ 공급 및 조정량 관리대책	8

□ 누수탐지 계획	10

□ 노후 배관망 정비	12

□ 불용관 정비	13

□ 중블록 유수율 관리	15

□ 배수지․가압급수 지역관리	19

□ 재개발․재건축 지역관리	20

□ 정확한 검침 및 심사	22

□ 조례위반 단속	24

Ⅴ. 대책 회의 및 실적보고	25

□ 본부 유수율 대책회의 참석	25

□ 평가 및 포상을 통한 직원사기 앙양	26

□ 유수율 실적보고	26

2019년 유수율향상 추진계획

Ⅰ. 2018년 유수율 성과분석

■  2018년 유수율 성과분석

❍ 사업소별 유수율

(단위 : %)

구 분		본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
목표대비	‘18목표	95.60	90.98	97.11	97.42	95.12	94.43	94.84	97.62	97.76
	‘18실적	95.09	89.51	97.95	97.05	95.49	94.62	93.54	97.04	97.52
	증감	-0.51	-1.47	0.84	-0.37	0.37	0.19	-1.3	-0.58	-0.24

❍ ‘18년 서부수도사업소 유수율 – 97.95% (전년대비 0.14%↑, 목표대비 0.84%↑)

(단위 : 천㎥)

구 분	공급량(천㎥)	조정량(천㎥)	유수율(%)
2018년	124,085	121,536	97.95
2017년	123,600	120,893	97.81
전년대비	증485(0.39%)	증643(0.53%)	증 0.14

❍ 주요사업별 추진실적

구 분	다점형 누수탐지(건)	기존관철거(M)	불용관정비(건)	유수장애이설(건)	조례위반 단속(㎥)
목 표	224	2,025	321	6	-
추진실적	228	1,745	448	6	1,811(66건)
목표달성율(%)	101.8	86.2	139.5	100

- 누수탐지, 불용관정비, 유수장애이설 사업은 목표를 초과달성 하였음

※ 조례위반 단속 : ‘18년부터 목표배시 미운영 (예방 중심 행정으로 전환)

- 중블록 유수율 : 15개 중블록 모두 90%이상 유지

- 가압급수구역 유수율 : 관리 21개소 중 과소(85% 미만)가압구역은  3개임

■  향후 유수율 전망

❍ 유수율 증가의 주요 요인이었던 노후관 개량사업이 마무리 되는 단계이고, 수질개선을 위해 관세척 등 공공용수 사용량이 지속적 증가 예상

❍ 기후(한파.폭염), 시민의 질좋은 물 기대상승 등 행정환경 여건 변화로 유수율 목표관리에 어려움이 예상되나, 누수 및 공공용수관리 등

❍ 금년 목표 (97.97%)달성을 위해 체계적이고 면밀한 관리가 필요함

Ⅱ. 유수율 목표 및 중점 추진 방향

과학적이고 체계적인 공급유량 관리와 다양한 탐지기법 활용으로

누수를 방지하고, 사용량의 정확한 계측관리로 최상의 유수율 유지

■  ’19년도 유수율 목표 : 97.97% (전년대비 0.86%↑)

❍ 연도별 유수율 변화 추이

연 도 별	’10	’12	’13	’14	’15	’16	’17	’18
유수율 (%)	94.2	96.1	97.37	97.43	97.98	98.59	97.82	97.95
증감(%)	증1.3	증1.9	증1.3	증0.1	증0.55	증0.61	감0.77	증0.13

- 구릉지가 많아 표고차가 심한 관리여건에도 불구하고 높은 유수율 유지

■  2019년 중점추진 방향

관할 3개구는 단독 및 다세대주택이 많고, 구릉지가 대부분으로 표고차가 커 지역배수지 5개소 외 1․2차배수지(17개소) ․ 가압장(12개소) ․ 증압펌프(26개소)등의 시설이 많아 공급량관리에 보다 많은 관심과 노력이 요구됨

❍ 유수율 향상을 의한 공급량 감축 특별 관리

▶ 실시간 유량 감시, 유량계 특별관리 ․ 점검에 의한 공급량 변화에 적극대응

❍ 노후배관망 정비 적극추진으로 최적관망 유지

▶ 배급수관3.4㎞, 송배수관0.6㎞ 교체로 신발생 누수억제, 불용관은 끝까지  추적하여 분기점에서 폐쇄조치

❍ 누수량이 많고 피해발생이 큰 중대형관 집중탐지

▶ 유량시스템 활용으로 효율적 탐지, 직원간 정보공유로 창의적 누수탐지

기법개발

❍ 중블록별 목표관리제에 의한 경쟁체제 활성화

▶ 공급량, 조정량, 누수탐지실적 등 중블록간 비교 ․분석으로 직원간 책임

및 경쟁의식 고취

❍ 중블록별 유수율 편차완화

▶ 중블록 공급량에 비례하게 보정값을 적용하여 산출

❍ 누락 없는 조정량 관리

▶ 정확한 검침 ․ 심사, 이상 및 만기계량기 적기교체, 인정조정 최소화

부정급수 적출 및 예방활동 강화

❍ 재개발․재건축지역 관리

▶ 이주시기에 맞추어 구간 및 골목단위별로 분기점 폐쇄 적기이행 하고,           이주지역은 현장순찰 강화

❍ 높은 유수율 유지를 위한 특화사업 개발 노력 등

Ⅲ. 주요 단위사업 추진목표

구 분	목표	추 진 방 향	주 관 과
지 하 누수탐지	209건	○ 일반탐지 지양하고 다점형 위주로 탐지 시행 ○ 누수탐지 세부계획 수립하여 체계적인 계획탐지 실시 ○ 유수율 저조 및 공급량이 증가되는 중블록 집중 탐지	급수운영과
노후배관망 정 비	4.0㎞	○ 350㎜이하 배급수관 : 3.4㎞ ○ 400㎜이상 송배수관 : 0.6㎞ ○ 노후밸브 교체 시 노후 퇴수밸브 우선 교체 ○ 아연도강관 및 PVC관 집중 정비	급수운영과 시설관리과
불용관 정 비	260건	○ 철거 및 분기점 폐쇄로 누수요인 근원적 차단	급수운영과 시설관리과
중블록 유수율 관리	15블록	○ 중블록별 담당자 지정 및 유수율 목표관리제 추진 ○ 블록 특성 등을 고려한 유수율 향상방안 모색 ○ 유수율 저조블록 중점관리	급수운영과 시설관리과 요 금 과
가압급수 지역관리	21개소	○중점관리 : 유수율100%이상 및 유수율90%미만 가압구역 중점관리 ○ 적정관압 유지 : 1.5 ~ 3㎏/㎠ ○ 가압 급수지역 명확화 및 유수율이 낮은 지역 향상 추진	급수운영과 시설관리과
재개발 재건축 지역관리	44개소	○ 관리대상 : 관리처분(이주및 철거): 13개소, ※ 착공21개소, 사업시행 인가지역 13개소 ○ 취약한 관리처분계획 인가된 현장 중점관리 ○ 누수, 부정급수 등 확인 점검 ○ 관리계획에 의한 정기적인 순찰 점검 시행 ○ 이주와 철거시기에 맞추어 골목단위 분기점 폐쇄	급수운영과 시설관리과 요금과
조례위반 단 속		○ 재개발․재건축등 공사현장 현장순찰 강화 (대규모공사장 주1회이상 순찰) ○ 취약업소 (사우나, 복합건물 등) 관리검침 실시 ○ 소화전 등 옥외급수전을 용도외 사용하지 않도록 홍보 및 현장점검	요금과

Ⅳ. 주요사업별 세부추진계획

1		공급 및 조정량 관리대책

■ 중블록별 공급량 VS 조정량 증감원인 분석강화

중블록별

유수율 산출

전년․전월대비

공급량․조정량

비교분석

집중관리

중블록 선정

효율적인 누수탐지

및 현장점검

조정량 누락,

탈루 단속

■ 유량감시시스템에 의한 실시간 공급량 관리

❍ 초음파(전자식) 유량계 용도별 현황

(단위 : 개소)

계	구 역	중블록	가압장	배수지	기타
78	5	18	32	11	12

※ 기타 : 미개통(1), 운휴(3), 미고립(8)

- 주요업무

․ 사무관리(Web)에서 실시간으로 유량계별(구역, 중블록, 가압장, 배수지)  유량, 압력, 유속 등의 변화를 일･주･월･연간 단위로 감시 및 분석

․ 유량계, 유량감시시스템, 유량계 교정검사 등 유지관리 교육실시

❍ 유량계 관리방법 : 유량계 유지보수 용역시행

구 분	검사 및 점검 방 법
구 역 5개소	연 2회 교정검사, 월 1회 정기점검
중블록 18개소	연 1회 교정검사, 월 1회 정기점검
가압장 32개소	연 1회 교정검사, 월 1회 정기점검
배수지 11개소	연 1회 교정검사, 월 1회 정기점검
미고립 8개소	연 1회 교정검사, 월 1회 정기점검
미개통 1개소, 운휴3개소	연 2회 정기점검

※ 구역유량계(만리3) 1개소는 터빈유량계(수동검침)로 용역제외

- 유량계 설비 수시 및 특별점검

․  정기점검 : 월 1회(담당자 및 기전 수리반)

․  수시점검 : 계측이상 발생등 기타 필요시(담당자)

․  특별점검 : 태풍, 호우등 재해 발생시

- 유량감시시스템을 활용한 공급량 감시

․  구역, 중블록, 가압급수 1일 공급량 분석후 자료 공유

․  일일 심야 최소유량 감시, 주간, 월간 공급량 분석 등

- 기타 : 본부시행 유량계 유지관리 용역 감독 및 가압장․배수지유량계                자체 비교측정 실시(분기별 2회이상)

❍ 공급량 관리대책 추진

- 구역, 중블록, 유량 DATA(유량, 압력, 유속) 및 배수지별 수위트랜드 연계감시로 누수 등 이상 징후 감시

- 사업소 중블록 지역담당별 및 과별로 중블록별 1일공급량 유량패턴을        분석 ⇒ 누수 등 이상 징후 의심지역 신속한 원인규명 및 조치

■ 유수율 향상 T/F팀 운영

							T/F단장							부 단 장
							소 장							요 금 과 장 급수운영과장 시설관리과장
유수율 총괄팀			조정량 관리팀			공급량 관리1팀				공급량 관리2팀			누 수 탐지팀				유량계 관리팀
팀장:김정원			팀장:이희대			팀장:김찬모				팀장:이준호			팀장:김승완				팀장:오정훈
현황 및 조례 유 태 우 류 가 영			조정량관리 김 규 진 최 정 식			공급량분석 김 용 섭 이 용 민 고 명 환				공급량분석 신 동 철 이 진 영			현장탐지 김 재 엽 유 국 진				유량계관리박 정 미

※ 중블록별 관리책임자 별도 지정

❍ 정기회의 : 2개월 단위(짝수달)로 실시 ( 임시회의 : 필요시 수시 )

❍ 주 요 내 용

- 유수율(공급량 및 조정량) 증감 현황 분석

- 유수율 관련사업 정상추진 여부 점검

- 중블록별 공급량 및 조정량 증감에 따른 대책추진

- 효율적인 공급 및 조정량 관리방안 검토(논의)

2		누수탐지 계획

■ 목  표 : 209건

❍  분기별 추진계획

계	1/4(15%)	2/4(30%)	3/4(35%)	4/4(20%)
209건	32	63	73	41

- 탐지인력 : 2개반 10명(탐지원 4, 기간제근로자 6)

- 탐지장비 : 40대(다점형 9대, 음청식 7대, 배관･철개 7대, 청음봉 17대)

■ 다점형 상관식 및 음청식 병행 누수탐지

❍  284개 소블록 : 연 1회 탐사

- 배수관 우선 탐사 후 사업소 전체 관로에 대한 누수탐사

- 다점형 상관식 누수탐지는 24시간 탐지 ⇨ 로거 주간설치, 익일회수 분석

- 정밀 탐지가 필요한 곳은 다점형 상관식 탐지기와 음청식 탐지기 병행

- GIS 도면을 활용 관로 상의 밸브류에서 지속적인 누수음(진동)을 확인하고 누수음 발견시 주변의 하수도관로 내부 조사와 음청식 누수탐지기에 의한 정밀 누수탐지 등을 실시 후 기록 관리

❍ 다량누수 소블록 집중 탐지(165개 소블록 ☜ 2018년 3건 이상 발생)

누수발생건수	계	서대문구	마포구	은평구	비고
계	241	79	82	80
소계	173	50	60	63
16~20건	8	2	4	2	연2회 반복탐지
11~15건	26	4	14	8
6~10건	59	14	22	23
3~5건	80	30	20	30	연1회
소계	68	29	22	17
2건미만	68	29	22	17	필요시

❍ 지하철 역사주변 전식 누수 집중 탐지(44개소)

구 분	계	서대문구	마포구	은평구	비고
계	44	7	22	15
2호선	6	1	5	-	자치구별 분기 1회 탐지 실시 (월 3～4개역 탐지)
3호선	7	3	-	4
5호선	4	1	3	-
6호선	17	-	8	9
경의·중앙선	7	2	3	2
공항철도	3	-	3	-

❍ 기타 취약지역 누수 탐지

- 재개발 및 재건축지역 순환탐지 연중 실시(이주지역 집중탐지 등)

- 대형관로(400mm 이상)는 직ㆍ반장 협의 선별탐지 실시

- 재래시장, 상가 등 취약지역에 대한 별도 탐지계획 수립추진 등

3		노후 배관망 정비

내구연한 경과로 구조적 강도가 저하되어 누수발생이 잦고, 녹물출수 원인이 되고 있는 배관교체로 최적관망 유지

■ 정비대상

❍ 정비실적 및 향후 계획

(단위 : ㎞)

구 분	총연장	기 정비 (‘19년이전)	향후 정비대상			재개발 지역
			계	‘19	‘20이후
계	1,819.2	1,803.9	9.7	4.0	5.7	5.6
송수관정비(400㎜이상)	194.0	189.2	4.8	0.6	4.2
배급수관정비(350㎜이하)	1,625.2	1,614.7	4.9	3.4	1.5	5.6

❍ 2019년 정비 계획

- 송․배수관 정비

공 사 명	목표		사업비 (백만원)	공사기간	비 고
	구경 (mm)	연장 (㎞)
계(3건)	400~700	0.6	1,300
합정역~양화대교북단 간 송배수관 정비공사	700	0.55	1,200	‘19. 4~11.
마포구 망원동 월드컵로 77 앞	400	0.03	50	‘19. 4~ 6.
은평구 대조동 통일로 749 앞	400	0.02	50	‘19. 4~ 6.

- 배․급수관 정비

공 사 명	목표		사업비 (백만원)	공사기간	공사개요
	구경 (㎜)	연장 (㎞)
계(3건)	80~300	3.4	3,100		D=80~300mm, L=3,400m
서교동 466번지 외 3개소 배급수관 정비공사	150~200	1.150	630	‘19.04. ~‘19.11	D=150mm, L= 1,005m D=200mm, L= 145m
불광동 189번지 등 9개소 배급수관 정비공사	100~300	1.175	980	‘19.04. ~‘19.11	D=100mm, L= 110m D=150mm, L= 210m D=200mm, L= 600m D=300mm, L= 255m
서부사업소 관내 상수도공사 (연간단가계약)	80~200	1.075	1,490	‘19.03. ~‘19.12	D=80mm, L= 190m D=100mm, L= 245m D=150mm, L= 900m D=200mm, L= 200m

4		불용관 정비

■ 목 표 :  260건

(단위:건)

구 분	계	분기별 추진계획				비고
		1/4(15%)	2/4(60%)	3/4(90%)	4/4(100%)
목 표	260	39	117	78	26
계 획	260	39	117	78	26	100%

※ 상반기 중 60% 이상 달성하고, 연말까지 목표 100% 달성토록 추진

❍ 담당자 지정

(단위:백만원,km)

구 분	계	급수운영과				시설관리과
		소계	홍제1동 외13개동	서강동 외7개동	신공덕동 외6개동	소계	은평구관내 상수도	긴급누수 (은평)	긴급누수 (마포,서대문)
정비예산 (백만원)	360	130	50	40	40	230	50	70	110
정비목표 (건)	260	80	30	25	25	180	30	60	90
담당자	김용섭	김용섭	고명환	이용민	김재엽	신동철	신동철	정준석	정준석

■ 추진방법

❍ 사업기간이 장기간 소요되는 재개발, 재건축 지역의 불용관은 현장 실정 등을 면밀히 검토하여 시행

❍ 수요가거부 및 지장물 장애 등 시공상의 어려움이 예상되나 상수도 시설물의 유지관리 및 유수율 증대를 위해 정비가 불가피한 실정으로 유관부서와 협의(수요가 설득 등)하여 정비

❍ 제수밸브 뒤 마개플랜지 등 부적절한 방법으로 폐쇄한 사항은 일자(一字) 배관으로 분기점에서 완전 폐쇄 조치

5		중블록 유수율 관리

■ 중블록별 경쟁 체제 유지

중블록명	‘18년 유수율목표			공급량관리		조정량 담당
	공급량(천㎥)	조정량(천㎥)	유수율(%)	담당	총괄주사
계	123,593	120,023	97.11%
서대문계	36,042	34,824	96.62%
홍 은	7,423	7,110	95.78%	고명환	김찬모	박지수
백 련9	2,152	2,119	98.47%	배한기	김찬모	안기홍
백 련	7,396	7,090	95.86%	고명환	김찬모	나재숙
백 련6	6,629	6,330	95.49%	김용섭	김찬모	우혜림
증 산3	4,323	4,265	98.66%	황인성	김찬모	나재숙
남 산4	8,119	7,910	97.43%	황인성	김찬모	최경연
마포계	45,109	43,751	96.99%
증 산4	9,086	8,900	97.95%	김원재	김승완	이정선
증 산5	11,535	11,050	95.80%	김재엽	김승완	이웅재
와우산1	8,602	8,350	97.07%	이용민	김승완	김애라
와우산2	14,431	14,094	97.66%	김초민	김승완	이정선
만 리3	1,455	1,357	93.26%	김초민	김승완	김규진
은평계	42,442	41,448	97.66%
불광터널	22,937	22,350	97.44%	박새롬	이준호	김형식
증 산1	6,452	6,252	96.90%	황순미	이준호	강희경
증 산2	4,822	4,723	97.95%	강철운	이준호	지창구
진 관	8,231	8,123	98.69%	이진영	이준호	배미애

■ 중블록별 유수율 향상 추진계획

❍ 서대문구

중블록	유수율 향상사업 추진계획	담당자
홍 은	○재개발, 재건축지역 : 분기점 폐쇄 및 누수 여부 등 순찰점검 - 홍은 1구역 : 홍은동 104-4번지 일대 - 홍은 6구역 : 홍은동 13-25번지 일대 - 홍은13구역 : 홍은동 11-111번지 일대 - 홍은14구역 : 홍은동 19-19번지 일대 ○가압급수지역 지속 관리(자하문증압, 홍은1증압) - GIS 관리카드와 요금관리시스템 수전내역 일치여부 조사 - 가압수와 자연수지역 경계밸브 개․폐 여부 조사	고명환
백 련9	○ 신축공사장 누수 여부 등 순찰점검 ○ 누수복구 및 급수공사 시 발견되는 노후관 및 불용관 정비 ○가압급수지역 지속 관리(홍은3, 송죽원, 정원1, 정원2) - GIS 관리카드와 요금관리시스템 수전내역 일치여부 조사 - 가압수와 자연수지역 경계밸브 개․폐 여부 조사	배한기
백 련	○재개발, 재건축지역 : 분기점 폐쇄 및 누수 여부 등 순찰점검 - 가재울뉴타운 5구역 : 남가좌동 175번지 일대 - 가재울뉴타운 6구역 : 남가좌동 224번지 일대 - 홍은 2구역 : 홍은동 338-5번지 일대 ○ 누수복구 및 급수공사 시 발견되는 노후관 및 불용관 정비	고명환
백 련6	○ 신축공사장 누수 여부 등 순찰점검 ○ 누수복구 및 급수공사 시 발견되는 노후관 및 불용관 정비 ○ 가압급수지역 지속 관리(연희증압) - GIS 관리카드와 요금관리시스템 수전내역 일치여부 조사 - 가압수와 자연수지역 경계밸브 개․폐 여부 조사 ○ 다량급수처 공급량 및 조정량 관리 철저	김용섭
증 산3	○ 신축공사장 누수 여부 등 순찰점검 ○ 누수복구 및 급수공사 시 발견되는 노후관 및 불용관 정비 ○ 가압급수지역 지속 관리(북가좌증압) - GIS 관리카드와 요금관리시스템 수전내역 일치여부 조사 - 가압수와 자연수지역 경계밸브 개․폐 여부 조사	황인성
남 산4	○재개발, 재건축지역 : 분기점 폐쇄 및 누수 여부 등 순찰점검 - 북아현 2구역 : 북아현동 520번지 일대 - 홍제 1구역 : 홍제동 57-5번지 일대 ○누수복구 및 급수공사 시 발견되는 노후관 및 불용관 정비 ○가압급수지역 지속 관리(현행가압, 홍제4증압) - GIS 관리카드와 요금관리시스템 수전내역 일치여부 조사 - 가압수와 자연수지역 경계밸브 개․폐 여부 조사	황인성

중블록명	유수율 향상사업 추진계획	담당자
증 산4	○ 신축공사장 누수 여부 등 순찰점검 ○ 누수복구 및 급수공사 시 발견되는 노후관 및 불용관 정비 ○ 가압급수지역 지속 관리(상암증압, 성산2증압) - GIS 관리카드와 요금관리시스템 수전내역 일치여부 조사 - 가압수와 자연수지역 경계밸브 개․폐 여부 조사	김원재
증 산5	○재개발, 재건축지역 : 분기점 폐쇄 및 누수 여부 등 순찰점검 - 망원 1구역 : 망원동 458번지 일대 ○ 가압급수지역 지속 관리(성산1증압) - GIS 관리카드와 요금관리시스템 수전내역 일치여부 조사 - 가압수와 자연수지역 경계밸브 개․폐 여부 조사 ○ 누수복구 및 급수공사 시 발견되는 노후관 및 불용관 정비 ○ 노후 송배수관 정비(합정역~양화대교 북단간) - D= 200~700mm, L= 342m ○ 노후 송배수관 정비(망원동 월드컵로 77앞) - D= 400mm, L= 30m ○ 노후 배급수관 정비(서교동 466-9 외 1개소) - D= 150mm, L= 845m	김재엽
와우산1	○재개발, 재건축지역 : 분기점 폐쇄 및 누수 여부 등 순찰점검 - 대흥 2구역 : 대흥동 12번지 일대 - 창전 1구역 : 창전동 27-19번지 일대 ○노후 송배수관 정비(대흥동~염리동 우체국간외 2개소) - D= 700~1,000mm, L= 50m(신촌로타리 주변) ○ 누수복구 및 급수공사 시 발견되는 노후관 및 불용관 정비 ○ 신축공사장 누수 여부 등 순찰점검	이용민
와우산2	○재개발, 재건축지역 : 분기점 폐쇄 및 누수 여부 등 순찰점검 - 아현2구역 : 아현동 662번지 일대 - 염리3구역 : 염리동 14, 24번지 일대 - 마포로6구역: 공덕동 395번지 일대 ○ 누수복구 및 급수공사 시 발견되는 노후관 및 불용관 정비 ○ 신축공사장 누수 여부 등 순찰점검 ○ 노후 배급수관 정비(염리동 147-19 외 1개소) - D= 150~200mm, L= 305m	김초민
만 리3	○ 가압급수지역 지속 관리(만리증압) - GIS 관리카드와 요금관리시스템 수전내역 일치여부 조사 - 가압수와 자연수지역 경계밸브 개․폐 여부 조사 ○ 누수복구 및 급수공사 시 발견되는 노후관 및 불용관 정비 ○ 신축공사장 누수 여부 등 순찰점검	김초민

❍ 마 포 구

❍ 은 평 구

중블록명	유수율 향상사업 추진계획	담당자
불광터널	○ 노후 송배수관 정비(불광동 189번지외 4개소) - D= 100~200mm, L= 365m ○ 노후 송배수관 정비(통일로 749앞, 대조동 4-1) - D= 400mm, L= 20m ○ 불용관 정비(불광동 189-3~산19-7) - D= 200mm, L= 780m ○재개발, 재건축지역 : 분기점 폐쇄 및 누수 여부 등 순찰점검 - 대조1구역, 역촌1구역 ○ 가압급수지역 지속 관리(불광증압) - GIS 관리카드와 요금관리시스템 수전내역 일치여부 조사 - 가압수와 자연수지역 경계밸브 개․폐 여부 조사 ○ 누수복구 및 급수공사 시 발견되는 노후관 및 불용관 정비 ○ 신축공사장 누수 여부 등 순찰점검	박새롬
증 산1	○ 노후 송배수관 정비(증산동 238-4외 4개소) - D= 200~300mm, L= 805m ○재개발, 재건축지역 : 분기점 폐쇄 및 누수 여부 등 순찰점검 - 증산2, 수색4, 수색6, 수색7, 수색9, 수색13구역 ○ 누수복구 및 급수공사 시 발견되는 노후관 및 불용관 정비 ○ 신축공사장 누수 여부 등 순찰점검	황순미
증 산2	○재개발, 재건축지역 : 분기점 폐쇄 및 누수 여부 등 순찰점검 - 응암10, 응암11구역 ○ 가압급수지역 지속 관리(응암2증압) - GIS 관리카드와 요금관리시스템 수전내역 일치여부 조사 - 가압수와 자연수지역 경계밸브 개․폐 여부 조사 ○ 누수복구 및 급수공사 시 발견되는 노후관 및 불용관 정비 ○ 신축공사장 누수 여부 등 순찰점검	강철운
진 관	○ 가압급수지역 지속 관리(진관가압) - GIS 관리카드와 요금관리시스템 수전내역 일치여부 조사 - 가압수와 자연수지역 경계밸브 개․폐 여부 조사 ○ 누수복구 및 급수공사 시 발견되는 노후관 및 불용관 정비 ○ 신축공사장 누수 여부 등 순찰점검 ○ 다량급수처 증가에 따른 공급 중블록 수전 전수조사 실시	이진영

6		배수지 ․가압 급수지역 관리

■ 배수지 관리

❍ 시설현황

계	배 수 지
	지 역	1 차	2 차	3 차
22 개소	5개소	12개소	5개소	0
473천㎥	375천㎥	92천㎥	5천㎥	0

❍ 중점관리 사항

- 유입･유출 배관 누수징후 및 유량계 작동 정상여부

- 각종 밸브 및 수위계, 모터펌프, 제어시설 등 정상여부

- 배수지내 구조물 균열, 누수 징후, 유출･유입량 관리

■ 가압급수지역

○ 가압 시설 현황

구 분		수 량	시 설 규 모	비 고
가 압 장	유인	2 개소	모터펌프 : 45대 / 7,517HP
	무인	10 개소
	계	12 개소
증압펌프	무인	26 개소	모터펌프 : 54대 / 608HP

❍ 중점관리 사항

- 유입･유출 배관 누수징후 및 유량계 작동 정상여부

- 수배전반, 모터펌프 등 주요설비의 기능 및 작동 정상여부

- 제어센터의 제어, 감시, 전송, 관압, 수위, 유량 등 점검

❍ 가압급수지역 유수율 관리

- 유수율 관리목표( 21개소) :  91.5% 이상유지

- 유수율 과대, 과소가압구역 집중관리 : 13개소

- 과수압 해소추진 및 적정 수압유지

․  정점부 출수상태를 파악하여 적정한 관압(1.5 ~ 2.0㎏/㎠)을 유지

․  유량감시시스템을 활용 유량패턴 분석으로 관압조정(일공급량 분석)

- 가압급수지역 누수탐지 강화 및 하수관로 누수점검

․  다점형 상관식 누수 탐지기로 집중 누수탐지

․  하수관로 육안점검 정기적 실시, 주 ․ 야간 병행 실시

7		재개발․재건축 지역관리

■ 관내 재개발 ․ 재건축구역 관리대상

구 별	계	사업시행인가	관리처분인가	공사 착공
계	44	9	13	22
서대문구	16	5	5	6
마 포 구	10	0	2	8
은 평 구	18	4	6	8

- 사업시행인가 : 9개소

연번	자치구	구 역 명	면적(㎡)	세대수	비고
1	서대문구	연희1 주택재개발	55,173	1,002
2	〃	영천 주택재개발	11,154	199
3	〃	가재울8 주택재개발	13,180	283
4	〃	북아현2 주택재개발	120,056	1,647
5	〃	북아현3 주택재개발	263,101	3,633
6	은평구	대조1 주택재개발	112,043	2,389
7	〃	신사1 주택재건축	23,174	424
8	〃	수색8 주택재개발	59,884	578
9	〃	증산5 주택재개발	112,694	1,704

- 관리처분인가 : 13개소

연번	자치구	구 역 명	진척상황	수전수	비 고
1	마포구	공덕1 주택재건축	이주전	847
2	〃	아현2 주택재개발	이주	1,112	중점관리
3	서대문구	홍은1 주택재건축	이주		중점관리
4	〃	홍은2 주택재건축	이주		중점관리
5	〃	홍은13 주택재개발	이주전
6	〃	홍제1 주택재건축	이주		중점관리
7	〃	홍제3 주택재개발	철거		중점관리
8	은평구	응암4 주택재건축	철거	352	중점관리
9	〃	역촌1 주택재건축	이주	143	중점관리
10	〃	수색6 주택재개발	이주 및 철거	1,168	중점관리
11	〃	수색7 주택재개발	이주		중점관리
12	〃	수색13 주택재개발	이주		중점관리
13	〃	증산2 주택재개발	철거완료	858	중점관리

- 착 공 : 22개소

연번	자치구	구 역 명	진척상황	비 고
1	마포구	대흥2 주택재개발	골조
2	〃	망원동438 주택재건축	골조
3	〃	창전1 주택재건축	골조
4	〃	신수1 주택재건축	골조
5	〃	망원1 주택재건축	골조
6	〃	염리2 주택재개발	골조
7	〃	염리3 주택재개발	골조
8	〃	마포로6 도시환경정비	터파기	중점관리
9	서대문구	홍은14 주택재개발	골조
10	〃	홍은6 주택재건축	터파기	중점관리
11	〃	연희1 주택재건축	골조
12	〃	가재울5 주택재개발	골조
13	〃	가재울6 주택재개발	골조
14	〃	북아현1-1 주택재개발	골조
15	은평구	녹번1-2 주택재개발	골조
16	〃	응암1 주택재개발	골조
17	〃	응암2 주택재개발	골조
18	〃	응암3 주택재건축	골조
19	〃	응암10 주택재개발	골조
20	〃	응암11 주택재개발	골조
21	〃	수색4 주택재개발	골조	중점관리
22	〃	수색9 주택재개발	골조

■ 중점 관리 대상

❍ 대 상 : 14개소

- 관리처분인가 단계에서 이주 및 철거 예정 및 진행중 현장(11개소)

- 착공단계에서 상수도시설물 이설공사 준공 전 현장 (3개소)

■ 중점 관리 내용

❍ 재개발·재건축 사업 현장 내 배급수관 정비 등 관리

- 재개발 ․ 재건축구역 관리카드를 급수협의 시점부터 작성 및 관리

- 상수도 전문 시공업체 선정 관리로 누수량 감소 및 단수민원 예방

- 기존 배급수관 정비는 배관망 도면을 작성하여 시행 및 관리 철저

- 이주시기에 맞추어 구간 및 골목 단위별로 분기점 폐쇄 적기시행

- 철거 진행 중인 지역의 미이주 가구는 임시관로를 부설하여 급수

- 사업초기에 시설관리 지도감독 철저(폐전, 분기점 폐쇄, 누수예방 등)

- 공사현장 대형차량 통과지역 배급수관 우선 정비하여 누수발생 예방

❍ 상수도 시설물 및 급수전 관리상태 등 현장 확인

- 수도계량기 폐전, 철거 및 철거 즉시 플러그 설치로 부정급수 예방

- 사용 중인 수도계량기 설치 봉인 철저

❍ 적정 공급량 관리

- 미이주 가구의 급수 사용량에 맞게 제수밸브 조절로 공급량 조절

- 가압지역 모터펌프 용량과 토출수압 조정 등으로 적정한 관리

❍ 정기적 순찰 점검 확인으로 조례위반 점검 및 누수 예방

- 관리대상을 수시로 파악하여 누락 사업현장 발견 및 관리

- 건물철거 등 사업초기에 집중 현장 점검 및 행정지도

❍ 장기 미정비 불용관 및 노후관 정비

- 사업시행이 장기간 소요되고 이주계획 미수립 지역의 불용관 및 노후 인입관은 누수 취약성을 재검토하여 선별 정비 시행

8		정확한 검침 및 심사

■ 검침및 심사강화

❍ 검침일 준수, 착오검침 및 검침소홀 등 검침의 적정여부: 검침 후 2일내

❍ 검침일 준수 및 검침업무 성실한 실행을 위한 검침직원 교육

❍ 수도계량기 교체 및 검정수전 사용량 정산철저

❍ 신개전 수전 검침누락, 합산대상 수전 사용량 조정누락 예방

❍ 탁상․허위검침 엄금 및 격증․격감 수전에 대한 원인분석

❍ 급수탑, 일시급수, 소화전, 주계량기  차인량 부과 등 심사 철저

❍ 비정상 수전 전회 검침량으로 인정조정 (정상 사용량 여부확인)

❍ 불사용수전 및 소량사용수전 계량기 이상유무 수시점검 등

■ 수도계량기 적기 교체

❍ 교체장애 급수설비 정비 및 만기 수도계량기 적기 교체

❍ 이상 및 고장으로  의심되는 계량기 검정 및 교체로 사용량 누락방지

■ 다량급수처 관리점검

❍ 다량 급수처 : 월평균 300㎥이상 사용하는 급수처

총 대상	공공용	일반용	욕탕용
1,594건	357	1,148	89

❍ 점검대상 선정

- 1개 업소에서 단독으로 사용하는 급수처(목욕탕, 찜질방, 한증막, 식당, 안마시술소, 식당, 여관 등), 빈번한 수도계량기 교체업소, 민원발생 및 조례위반 개연성이 있는 업소 등을 우선 선정

- 반기별 전체 다량급수처 중 1/2이상 점검

❍ 점검절차

❍ 점검방법

- 점검리스트 매뉴얼에 의한 점검 및 분석관리표에 의거 증감량(율) 등 분석

❍ 중점 점검사항

- 계량기 주변(계량기 볼트핀, 설치봉인 등)에 대한 작업 흔적 여부

- 한 업소에만 공급하는 급수설비는 업소규모, 주변여건 등을 고려하여 분석

9		조례위반 단속

■ 조례위반내용

❍ 급수도용 및 승인을 받지 아니한 급수공사

❍ 수도계량기를 사전 신고 없이 무단철거 및 이설하는 행위

❍ 수도계량기 조작 (봉인파손, 봉인탈락, 외갑파손, 역설치 등)

❍ 급수업종이 다른 급수설비 상호간 혼용급수, 정수처분 수전 임의사용

❍ 수돗물 판매 및 무단공급, 사설 소화전의 무단사용

■ 중점추진사항

❍ 신･개축 건물 공사장 및 재개발․재건축 현장 관리

- 건물 공사현장 및 이주중인 재개발 ․ 재건축지역 중심 중점관리

- 검침시 검침원의 안내문 배부를 통한 조례위반 사전 안내로 무단사용 예방

❍ 호텔, 사우나, 수영장, 시장, 복합건물 등 취약업소 특별관리

❍ 옥외수전 관리

- 공사현장 등에 소화전을 사용하여 물청소하는 사례 없도록 홍보

❍ 조정량 증․감율이 높은 업소 및 계량기 교체가 잦은 수요가 관리강화

- 조정량 증감율이 30%이상 높은 업소 중점관리

- 3회 이상 연속 인정조정 및 연 2회 이상 수도계량기 교체업소 등

Ⅴ. 대책 회의 및 실적보고

1		본부 유수율 대책 회의 참석

■ 유수율 대책 회의

❍ 주    재 : 부본부장

❍ 참    석

- 본  부 : 시설관리부장, 누수방지과장

- 사업소 : 소장, 과장(요금과장, 급수운영과장, 시설관리과장)

❍ 대    상 : 전년동기 대비 하락 및 유수율 목표 미달 사업소

❍ 개최주기 : 필요시 수시

❍ 안    건

- 공급량 증가 원인 및 감소 방안 강구

- 유수율 저조원인 분서 및 향상대책 강구

- 기타 유수율 관련 당면 현안사항 등

■ 유수율 향상 실무자간 소통회의

❍ 주    재 : 시설안전부장

❍ 참    석

- 본  부 : 시설관리부장, 누수방지과장, 유수율 관련업무 담당

- 사업소 : 수도사업소 유수율 업무 담당(유수율ㆍ공급량 총괄)

❍ 안    건

- 공급량 증가, 유수율 저조원인 분석 및 향상대책, 당면 현안사항 등

2		평가 및 포상을 통한 직원 사기앙양

■ 유수율 평가 결과 우수기관 포상

❍ 평가대상 : 8개 수도사업소

❍ 평가시기 : 연 1회

❍ 평가기준 : 평가 분야별 목표대비 실적에 따라 평점 부여

- 당해년도 유수율 향상 추진사업 종합평가 메뉴얼에 의한 평가

❍ 우수기관 선정 및 시상

- 본부장 표창 및 시상 : 포상금 11,000천원(연 1회)

- 사업유공 공무원 시장표창 상신 : 총 4명(반기별 2명)

※ 유수율 평가를 위한 실적 점검은 연 2회(상·하반기)

3		유수율 실적보고

■ 유수율 분석 및 추진실적 보고(사업소 ⇒ 누수방지과)

❍ 중블록 공급량 ․ 조정량 분석결과

- 공급량 분석 : 당월분 분석결과를 익월 20일까지(발송일 기준) 보고

- 조정량 분석 : 당월분 분석결과를 당월 20일까지(발송일 기준) 보고

❍ 유수율 향상 단위사업 추진실적

- 월별 당월분 추진실적을 익월 10일까지 보고.  끝.