문서번호	시설관리과-8882
결재일자	2019.4.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전팀장	시설관리과장
김광준		代배승철	04/24 김기상
협 조
	주무관			배승철
	주무관			오창금
	주무관			송희성
	주무관			김덕신

아리수 올림터(증압장) 및 배수지 순찰점검일지

-일상점검(2019. 4. 23.)-

2019. 4. 23.

아리수 올림터(증압장) 및 배수지 순찰점검일지

2019. 4. 23. 17: 30
구 분	수전반		모 터 펌 프 운 전 현 황						점검 결과	구 분		수전반	모 터 펌 프 운 전 현 황						점검 결과
올림터명 (용량)	전 압 (V)		유 입 (㎏/cm²)		토 출 (㎏/cm²)		전 류 (A)			올림터명 (용량)		전 압 (V)	유 입 (㎏/cm²)		토 출 (㎏/cm²)		전 류 (A)
신림3 50HP	398		4.7		6.4		22		양 호	봉천9 5HP		393	3.0		3.9		3		양 호
신림7 30HP	399		4.3		7.0		10		양 호	서울대 15HP		392	4.8		5.7		5		양 호
신림10 20HP	400		2.5		5.5		6		양 호	달마사 1HP		220	2.2		5.5		3		양 호
신대방 15HP	396		3.4		5.5		8		양 호	신림2 15HP		386	2.3		4.0		0		양 호
사당5 20HP	395		1.9		4.0		5		양 호	사당3 15HP	389		3.6		6.6		0		양 호
상도5 15HP	396		5.0		6.0		4		양 호	동일 10HP	391		3.4		3.5		2		양 호
상도3 75HP	391		4.6		7.6		95		양 호	봉현 60HP	396		1.7		4.3		0		양 호
구 분	용 량		배 수 지 운 전 현 황						비 고	구 분		용 량	배 수 지 운 전 현 황						비 고
배수지명	톤 (ton)		현재수위 (M)	계전기 동작상태		수위계 동작상태		전동밸브 동작상태		배수지명		톤 (ton)	현재수위 (M)	계전기 동작상태		수위계 동작상태		전동밸브 동작상태
봉천6-2	2,500		3.8	양 호		양 호		양 호		상도3		2,000	3.7	양 호		양 호		양 호
봉천11(소)	500		2.8	양 호		양 호		양 호		사당3		1,000	3.0	양 호		양 호		양 호
남현동	2,500		3.7	양 호		양 호		양 호		사당4		1,000	3.2	양 호		양 호		양 호
신림2	2,500		3.2	양 호		양 호		양 호		봉 현		2,500	3.8	양 호		양 호		양 호
신림2-1	3,500		3.6	양 호		양 호		양 호		신림9		2,000	3.4	양 호		양 호		양 호
□ 기전설비 순찰점검 ○ 상반기 본부 및 기전팀 기전설비 합동점검(아리수올림터 및 증압장) - 금일 낙성대(배)올림터, 신림6(배)올림터, 봉천11대(배)올림터, 서울대증압장 4개소 점검. - 아리수올림터 특고압 수배전설비, MCC반, 분전반, 무정전전원장치, 모터펌프 등 열화상 및 육안점검. - 아리수올림터(증압장) 원격제어(노량진제어센터) MCC 현장제어반 (인버터, DLS, PLC) 점검. - 아리수올림터(증압장) 모터펌프(소음, 진동, 배관누수) 및 배수펌프 작동상태 점검. - 아리수올림터(증압장) 유입, 유출압력계 계측상태 및 침수경보 작동상태 점검. - 남현배수지 수위계(기계, 초음파식) 및 전동밸브 현장제어 MCC반 작동상태 점검. - 남현배수지 전용회선의 DSL(모뎀) 통신상태 및 CCTV, 방송설비 점검 및 밸브 현황조사.
특이사항

관내 기전설비 점검 현장
낙성대(배)아리수올림터 점검 현장	낙성대(배)아리수올림터 점검 현장
신림6(배)아리수올림터 점검 현장	신림6(배)아리수올림터 점검 현장
봉천11대(배)아리수올림터 점검 현장	서울대증압장 점검 현장