문서번호	설비부-6064
결재일자	2019.4.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	시책사업과장	설비부장
김수진	임병국	04/25 임정규

『서울시 근로자복지관 증축 전기공사』

실정보고 사항 검토 보고

2019. 4.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『서울시 근로자복지관 증축 전기공사』

실정보고 사항 검토 보고

『서울시 근로자복지관 증축 전기공사』와 관련하여 서울시설공단으로부터 제출된 실정보고에 대하여 검토하고 보고 드림

공사개요

❍ 사 업 명 : 서울시 근로자복지관 증축 전기공사

❍ 공사위치 : 영등포구 국회대로44길 10

❍ 공사규모 : 지하1층/지상5층(지상5층 리모델링 및 1개층 수직증축)

❍ 주요설비 : 방송설비공사, AV설비공사, TV 및 LAN 설비공사

❍ 공사기간 : 2018.10.29.~2019.06.28.

❍ 공 사 비 : 233백만원(도급비 189백만원, 관급비 44백만원)

❍ 위탁감독 : 서울시설공단

❍ 시 공 사 : ㈜시우이엔에프

관련근거

❍ 관급자재 변경사항 제출[서울시설공단 공사감독3처-1889(2019.04.04.)호]

❍ 실정보고서 제출[서울시설공단 공사감독3처-2311(2019.04.18.)호]

실정보고 검토

❍ 실정보고 내용

공종	현황 및 문제점	검토결과
전력간선 설비공사	5층 신설 분전반(L-5) 매입 설치로 설계되었으나 현재 L-5판넬이 노출 상태이기 때문에 매입 시공이 불가함	노출로 시공하는 것이 타당함
	LV-3 → MCC-F(소화용 판넬) 구간 간선이 F-CV로 설계되어 화재안전 기준에 부적합함	내화케이블(F-FR8)로 변경하고 설계변경시 반영 (관련 근거 : 옥내소화전설비의 화재안전기준 NFSC 102 - 10조 2항)
	MCC#2 → 냉각탑 구간에 커넥터를 사용하여 증축 구간을 연장하는 것이 불가함	MCC#2 → 냉각탑용 커넥터(5F)구간까지 배관 및 간선 신설하고 설계 변경시 반영
전력간선 설비공사	LV-3 → P-EL 구간에 커넥터를 사용하여 증축 구간을 연장하는 것이 불가함	LV-3 → P-EL용 커넥터(5F)구간까지 배관 및 간설 신설하고 설계 변경시 반영
	기존 공조설비 불용 철거됨에 따라 P-PH 분전반 신규 설치가 불필요함	관련 물량(P-PH분전반 및 배관, 간선 등) 삭제하고 설계 변경시 반영
동력설비 공사	옥탑층 소화전 주펌프 및 보조펌프 관련 배관배선 누락(MCC-F → 펌프)	누락 물량 설계 변경시 반영
냉난방 및 전등 설비공사	6층 천정 OPEN 일부 구간에 전선관 천정 매입으로 설계되었음 매입 시공 불가	금속관 천정배관노출로 변경 시공하고 설계 변경시 반영
전열설비 공사	6층 일부 구간에 바닥 매입 시공 불가	금속관 천정배관노출로 변경 시공하고 설계 변경시 반영

❍ 개략 공사비 증감 현황

(단위: 천원)

구 분		당 초	변 경	증 감	비 고
통신	직접공사비	115,645	120,056	4,411
	간접공사비	56,700	59,423	2,723	제경비 포함
	부가가치세	17,947	17,947	713
	합 계	189,579	197,427	7,847

서울시설공단 검토의견

❍「서울시 근로자복지관 증축 전기공사」시행 중 발생한 실정보고를 검토한 바 수량 및 적용단가가 적정하게 산출되었으며, 추후 설계변경에 반영하는 것이 타당함.

검토결과 조치의견

❍ 서울시설공단의 실정보고 내용이 적절하다고 판단되므로 실정보고 승인하고, 추후 총무부에 변경계약 의뢰하고자 합니다.

붙 임 : 서울시설공단(위탁감독기관) 공문 1부.  끝.