문서번호	기전과-2032
결재일자	2019.4.25.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
문준호		곽희영	04/25 代박영종
협조
	주무관		황상호

2019년 풍수해 대비 기전시설물 제작(운영)사 점검결과 보고

2019. 4

성동도로사업소

기전과

풍수해 대비 기전시설물 제작(운영)사 점검결과 보고

2019년 풍수해를 대비하여 도로기전시설물에 대한 제작(운영)사 점검을 실시

하고 결과를 보고 드림.

1		관련근거

□ 기전과-988호(2019. 2.28)2019년 풍수해 대비 지하차도 기전

시설물 합동점검 실시계획(제작, 운영사)

2		도로기전시설현황

도로기전시설물		계	일반교량	한강교량	터널	고가차도	지하차도
관리시설물(종)		41	12	4	3	10	12
설 비(개)		14,512
조명 설비	계	14,287	3,781	5,459	1,448	1,665	1,934
	차도조명	4,574	465	705	1,368	325	1,711
	내 부 점검등	3,041	780	1,627		634
	지 하 보도등	223					223
	교 량 하부등	32	32
	경관조명	6,235	2,322	3,127	80	706
	방음 터널등	182	182
기타 설비	계	225	20	17	52	12	124
	배수펌프	33					33
	발전기	8					8
	CCTV	55			22		33
	재방송 설비	2			1		1
	비상벨	34			22		12
	엘리 베이터	3	3
	배전반	90	17	17	7	12	37

3		점검개요

□ 점검기간 : 2019. 4. 1 ~ 4.22

□ 점검대상 : 지하차도 8개소

○ 지하차도 8개소의 배수펌프 33대

○ 지하차도 8개소의 조명.동력용 수배전반 37면

○ 지하차도 8개소의 비상용발전기 8대 및 사업소 보유 1대

○ 지하차도 8개소 및 기전상황실 원격감시제어시스템

○ 지하차도 8개소 및 터널 3개소 영상감시 CCTV 55대

□ 점검사항

○ 풍수해대비 기전시설물의 정상적인 기능유지 및 효율적관리 여부

○ 수방대비 펌프가동 시운전

□ 점검방법

○ 해당시설 근무자 및 기전상황실 근무자와 제작업체 합동점검

○ 제작업체 점검종료후 별도의 회사자체 점검결과 보고서 제출

4		분야별 점검결과 및 정비계획

분야	업체명	시설물 수	점검결과	정비계획
배수펌프	대웅기업	33대	○ 가동 시험운전 이상없음 ○ 절연상태 등 점검 : 이상없음 ○ 인출단자 연결상태 : 이상없음 ※ 보완사항 ○ 내용연수 경과 성동, 중랑배수펌프 교체작업 중	없음
수배전반 (전기)	㈜청석전기	37면	○ 절연상태 등 점검 : 이상없음 ○ 차단기 동작상태 : 이상없음 ○ 모선 및 분기 부스바 열화여부 : 이상없음	없음
비 상 발전기	지엔씨 에너지	9대	○ 가동상태, 절연, 진동측정결과 : 이상없음 ○ 내용연수 경과 신내, 답십리 발전기 교체공사 중 ○ 동일로지하차도 밧데리 불량 ○ 사업소 예비 발전기 정비 요함 - 밧데리 불량 등 8개소 정비불량	○ 동일로지하차도 밧데리 교체 ○ 사업소 예비 발전기 정비

분야	업체명	시설물 수	점검결과	정비계획
원격감시 제어시스템	누리제어 시스템	9개소	○ 중앙제어실 1개소 및 현장감시반 8개소 점검 - 배수펌프 원격제어 운전 이상없음 - 조명제어 운전 이상없음 - CPU 동작상태 이상없음 - 통신커넥터 접속상태 이상없음	없음
CCTV 설비	제일보안 네트	55대	○ CAMERA 영상 작동, 수신상태 양호 ○ LOCAL CONTROLLER 작동상태 양호 ○ 콘넥타 접속상태 양호	없음

5		향 후 계 획

□ 점검결과에 따른 기전시설물 정비

○ 배수펌프 등 3개분야는 정상 가동중이었으나,

○ 동일로지하차도 및 사업소 보유 예비 발전기는 정비가 필요한 실정으로 금번          제작사 점검업체인 지엔씨에너지와 수의계약하여 조속히 정비코자 함.

- 소요예정 예산액 : 3백만원

붙임  1. 점검결과 지적사항 및 조치결과 1부.

2. 제작사 점검결과서 각1부. 끝.