문서번호	물재생시설과-5864
결재일자	2019.4.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생운영팀장	물재생시설과장
박슬기		송동욱	04/26 임춘근
협 조
	오폐수관리팀장			한상각
	위탁관리팀장			이문주
	물재생기전팀장			황철호
	물재생시설팀장			이웅희

2019년 3월 물재생센터 운영현황

2019. 4.

물순환안전국

(물재생시설과)

2019년 3월 물재생시설 운영현황

하수처리량

하수처리량 및 가동률

‣ 2019.3월 하수처리량은 1일 평균 374.98m3로 운영용량 대비 81.16%를 가동하였음

- 센터별 가동률 : 서남 116.05% > 탄천 73.58% > 중랑 69.65%> 난지 58.88%

센터명 구 분		소 계	중 랑	난 지	탄 천	서 남
시설용량 (만㎥/일)	고시용량 주1)	498	159주2)	86	90	163주3)
	운영용량	462	159	86	90	127
`19.2월	일평균	374.98	110.74	50.64	66.22	147.38
	가동률(%)	81.16	69.65	58.88	73.58	116.05
	1차처리량	2.18	0.53	0.05	0.13	1.47
	2차처리량	372.80	110.21	50.58	66.09	145.91

주1) 고시용량 변경

- `13.9.26 : 난지 100만 →   86만㎥/일, 탄천 110만 →   90만㎥/일

- `14.5.  8 : 중랑 171만 → 159만㎥/일, 서남 200만 → 163만㎥/일

주2) 운영용량 변경

- `18.8.14 : 중랑 134만 → 159만㎥/일(#1처리장 25만㎥/일 시설현대화 공사 완료)

주3) 서남 36만㎥/일 시설현대화 공사 중('13 ~'19)

월별 강수량 및 처리량 변화 추이

(단위 : mm, 만㎥/일)

구분	`18년										`19년
	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월
강수량	49.50	100.30	222.00	171.50	178.10	202.60	68.50	120.50	79.10	16.40	0.00	23.80	26.80
처리량	413.03	437.01	476.69	432.06	472.09	445.44	428.03	424.85	415.85	388.25	369.67	370.15	374.98
중랑	120.82	131.86	146.84	129.41	148.40	136.63	133.99	132.56	128.83	119.69	110.56	110.02	110.74
난지	56.20	61.91	70.03	60.74	64.29	62.85	59.24	58.65	55.98	52.61	49.81	50.10	50.64
탄천	78.51	81.44	88.95	80.31	85.84	76.66	73.36	72.48	73.65	67.32	64.79	63.74	66.22
서남	157.49	161.80	170.87	161.61	173.56	169.30	191.44	161.17	157.44	148.63	144.51	146.28	147.38

‣ ‘19년 3월 강수량 26.80mm는 최근 5년간 3월 강수량 평균 22.94mm의 117%임.

최근 5년간 3월 강수량 평균	`14.3월	`15.3월	`16.3월	`17.3월	`18.3월
22.94mm	7.2	9.6	40.5	7.9	49.5

<월별 강수량 및 하수처리량 변화>

(단위 : 만㎥/일, mm)

수질현황

전월 대비 수질현황

(단위 : ㎎/L, 개/㎖)

수 질 구 분			BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군수
방류수 수질기준			10이하	40이하	10이하	20이하	0.5 이하	3,000이하
중 랑	2019년 2월	유입	169.99	93.48	98.82	41.49	4.07	67,951
		방류	7.52	9.27	4.9	16.91	0.16	234
	2019년 3월	유입	169.74	98.36	110.71	47.20	4.07	64,499
		방류	8.16	8.99	4.52	17.12	0.15	255
난 지	2019년 2월	유입	147.49	53.63	73.54	34.22	3.44	237,107
		방류	3.11	7.8	3.15	15.23	0.16	217
	2019년 3월	유입	140.68	52.28	76.23	35.14	3.64	246,258
		방류	2.48	8.31	3.34	15.69	0.19	267
탄 천	2019년 2월	유입	158.59	74.95	161.61	37.8	4	74,679
		방류	7.47	11.52	3.86	17.89	0.24	304
	2019년 3월	유입	154.49	78.35	152.81	36.63	4.21	97,548
		방류	7.13	11.91	3.96	17.45	0.22	494
서 남	2019년 2월	유입	137.06	75.07	118.76	35.4	3.52	168,929
		방류	5.81	10.3	4.13	22.92	0.19	549
	2019년 3월	유입	135.91	73.73	119.46	34.89	3.49	217,097
		방류	5.81	11.72	4.31	23.51	0.24	655

‣ 2019. 3월 수질초과 현황

구분	일시	초과내역
		항목	배출농도(mg/L)	초과사유
서남	2019.3.5 TMS	총질소	24.452~24.477	- 시설현대화 준공 지연으로 인한 체류시간 및 송풍량 부족, 저수온 하수유입

월간 강수량 및 BOD 변화

(단위 : mm, mg/L)

구분		`18년										`19년
		3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월
강수량		49.50	100.30	222.00	171.50	178.10	202.60	68.50	120.50	79.10	16.40	0.00	23.80	26.80
중랑	유입	157.36	170.02	134.95	140.83	119.11	123.03	125.85	136.07	145.69	151.04	164.40	169.99	169.74
	방류	9.88	6.72	4.15	3.05	3.37	4.17	3.84	6.38	7.42	6.93	7.14	7.52	8.16
난지	유입	128.35	133.45	100.36	115.26	90.15	88.38	83.03	95.24	115.74	142.66	161.28	147.49	140.68
	방류	6.02	5.47	4.15	3.46	2.83	2.42	1.89	1.80	1.72	2.91	3.37	3.11	2.48
탄천	유입	143.72	145.46	151.03	141.15	122.37	131.47	112.18	115.91	138.20	152.38	168.94	158.59	154.49
	방류	7.14	4.22	3.65	3.34	3.32	3.05	2.31	2.18	3.10	5.56	7.49	7.47	7.13
서남	유입	159.92	167.89	162.37	145.31	148.05	174.24	133.37	144.36	134.54	126.51	135.46	137.06	135.91
	방류	6.58	6.50	5.71	5.95	4.64	5.86	5.67	6.51	6.41	5.95	6.16	5.81	5.81

<강수량과 유입수 BOD 변화 추이>

(단위 : 강수량 mm, BOD mg/L)

타시도 하수 및  침출수 반입

‣ 하  수 유입량 : 전년 3월 대비  7.40% 감소(16,261㎥/일)

‣ 침출수 반입량 : 전년 3월 대비   29.31% 증가( 279㎥/일)

‣ 음폐수 반입량 : 전년 3월 대비  2.44% 감소(   16㎥/일)

구 분		반입량(㎥/일)		증감량 (㎥/일)	증감율(%)
		2018년 3월	2019년 3월
총 괄	하 수	219,771	203,509	▽16,261	▽7.40
	침 출 수	952	1,231	▲279	▲29.31
	음 폐 수	641	625	▽16	▽2.44
중 랑	하수 (의정부시)	816	1,051	▲235	▲28.82
	침출수 (성동구)	4	4	▲0	▲0.84
	음폐수 (강동, 도봉)	229	131	▽98	▽42.60
난 지	하수 (고양시)	17,572	12,291	▽5,281	▽30.05
	침출수 (월드컵공원)	871	1,141	▲270	▲30.96
	음폐수 (고양, 서대문)	225	219	▽6	▽2.74
탄 천	하수 (과천, 하남)	57,249	56,152	▽1,098	▽1.92
	침출수 (서초, 하남)	64	79	▲15	▲24.15
서 남	하수 (광명)	144,134	134,016	▽10,118	▽7.02
	침출수 (영등포, 수도권매립지)	14	7	▽6	▽44.74
	음폐수 (강남 등 14개구)	186	274	▲88	▲47.27

약품 사용현황

총인처리 응집제 사용현황

구 분	`19.3월 응집약품 사용량			전월대비 증감
	사용량 (kg/일)	2차 처리량 (만㎥/일)	단위사용량 (g/㎥)	`19.2월 (kg/일)	증감량 (kg/일)	증감률 (%)
총 계	142,011	374.3	37.9	143,241	▽1,230	▽0.86
중 랑	47,804	110.2	43.4	49,774	▽1,970	▽3.96
난 지	18,899	52.1	36.3	19,685	▽786	▽3.99
서 남	51,269	145.9	35.1	53,934	▽2,664	▽4.94
탄 천	24,038	66.1	36.4	19,849	▲4,190	▲21.11

‣ 총인처리 응집약품 사용량 전월 대비 0.86%(1,230kg/일) 감소

- 증가비율 : 탄천 21.11% > 중랑 -3.96% > 난지 –3.99% > 서남 -4.94%

‣ 2차 처리량 대비 응집약품 사용량 평균 37.9g/㎥

- 센터별(g/㎥) : 중랑 43.4 > 탄천 36.4 > 난지 36.3 > 서남 35.1

※ 센터별 사용약품 : 중랑(PAC), 난지(PAC, 폴리테츠), 탄천(PAC, polyca-2), 서남(PAC, TSFA112, PA-100, 폴리테츠S)

※ 최종침전지가 불안정한 상태로 시간대별 T-P 증가폭이 클 경우 약품사용량 증가

탈수약품 사용현황

(단위 : 케익량-톤, 약품량-kg, 주입율-약품사용량/케익DS량)

구 분		일평균		전월대비 증감
		`19.3월	`19.2월
총 계	케익량	2,114	1,972	▲142
	약품량	6,085	5,734	▲351
중 랑	케익량	726	638	▲88
	함수율	79.25	79.08	▲0.17
	약품량	1,281	1,154	▲127
	주입률	0.86	0.86	-
난 지	케익량	432	359	▲73
	함수율	78.48	79.20	▽0.72
	약품량	821	648	▲173
	주입률	0.88	0.87	▲0.02
서 남	케익량	638	656	▽18
	함수율	78.57	78.44	▲0.13
	약품량	1,394	1,350	▲43
	주입률	1.02	0.95	▲0.06
탄 천	케익량	318	318	-
	함수율	80.50	80.40	▲0.10
	약품량	2,589	2,582	▲7
	주입률	1.69	1.65	▲0.04

※ 응집제 성상 : 분말(중랑, 난지, 서남), 액상 43%(탄천)

‣ 케익발생량

- 중랑 726톤/일 > 서남 638톤/일 > 난지 432톤/일 > 탄천 318톤/일

- 전월대비(톤/일) : 증가(중랑 88, 난지 73), 감소(서남 18)

‣ 함수율

- 탄천 80.50% > 중랑 79.25% > 서남 78.57% > 난지 78.48%

- 전월대비 증감(%p) : 중랑 0.17, 서남 0.13, 탄천 0.10, 난지 -0.72

‣ 약품주입률

- 탄천 1.69% > 서남 1.02% > 난지 0.88% > 중랑 0.86%

- 전월대비 증감(%p) : 서남 0.06, 탄천 0.04, 난지 0.02

폐기물 발생 및 처분

폐기물 발생

(단위 : 톤/일)

구 분 처리장	계	하 수				분 뇨
		소 계	슬러지케익	협잡물	침사물	소 계	슬러지케익	협잡물	침사물
계	2,166	2,137	2,114	14	9	29	-	21	8
중 랑	743	734	726	4	3	9	-	7	2
난 지	448	439	432	4	3	9	-	8	-
서 남	655	643	638	3	2	11	-	5	6
탄 천	320	320	318	2	0

‣ 전년도 3월 대비 1일 평균 발생량 104톤/일(2,062→2,166)증가

- 하수폐기물 104톤/일 증가(2,033→2,137), 분뇨폐기물 동일

- 센터별 증감량(톤/일) : 중랑 131, 서남 41, 탄천 –29, 난지 -39

‣ 전월 대비 1일 평균 폐기물 발생량 157톤/일(2,009→2,166) 증가

- 하수폐기물 152톤/일 증가, 분뇨폐기물 6톤/일 증가

- 센터별 증감량(톤/일) : 중랑 92, 난지 79, 탄천 1, 서남 -15

<물재생센터 폐기물 발생 추이>

(단위 : 톤/일)

폐기물 처분

(단위 : 톤/일)

구 분 처리장	합계	외부처리				자체처리
		소계	소각,매립 (협잡·침사)	고형화 등 (슬러지)	재활용 (침사 등)	소계	건 조주1)	소 각주2)
계	1,889	1,015	39	879	97	874	576	298
중 랑	603	309	16	293	0	294	294	0
난 지	387	93	6	81	5	294	143	151
서 남	580	433	14	393	25	147	0	147
탄 천	320	180	2	111	67	140	140	0

‣ 전년도 3월 대비 1일 평균 처분량 193톤/일(1,696→1,889) 증가

- 외부처리 : 163톤/일 증가 (서남 63 > 탄천 61 > 중랑 39 > 난지 0)

․ 소각,매립 -18(57→39), 고형화 85(794→879), 재활용 96(1→97)

- 자체처리 : 30톤/일 증가(서남 15 > 난지 8 > 중랑 7 > 탄천 1)

․건조 5(571→576), 소각 24(274→298)

‣ 전월 대비 1일 평균 처분량 128톤/일(1,761→1,889) 증가

- 외부처리 : 65톤/일 증가 (탄천 30, 난지 30 > 서남 5 > 중랑 0)

․ 소각,매립 -1(40→39), 고형화 -8(887→879), 재활용 74(23→97)

- 자체처리 : 63톤/일 증가 (탄천 39 > 중랑 27 > 서남 0 > 난지 -2)

․건조 75(501→576), 소각 -12(310→298)

‣ 2019.3월 발생량 대비 처리량 비율은 87%로 전월 88% 대비 1% 감소

- 처리율 : 탄천 100% > 서남 89% > 난지 86% > 중랑 81%

주1) 자체 건조시설 용량(650톤/일) 대비 일평균 처리량(576톤/일) : 처리율 89%

(중랑 98%, 난지 95%, 탄천 70%)

※ 탄천 : 건조시설 3/5~3/8, 311, 3/12, 3/14(7일간) 정비로 처리율 낮음

주2) 자체 소각시설 용량(300톤/일)대비 일평균 처리량(298톤/일) : 처리율 99%

(난지 101%, 서남98%)

소화조 운영현황

처리장별 가스발생량

‣ 4개 센터 전체의 월간 가스발생량은 전월대비 6.5% 증가하였음.

․ `19. 2월 211,897 → `19. 3월 225,755〔N㎥/일〕

<소화조 운전 및 소화가스 발생량>

시설별 구 분		슬러지유입량 (㎥/일)	유입 TS (%)	유입 VS (%)	소 화 율(%)	유출 TS (%)	유출 VS (%)	슬러지유출량 (㎥/일)	가스발생량 (N㎥/일)	비고 (2019.2월 가스발생량)
계		-	-	-	-	-	-	-	225,755	211,897
중랑	#고도	1,013	4.24	93.83	42.40	2.85	89.65	1,013	5,878	2,856
	# 3,4	6,147	4.01	83.26	39.00	2.50	68.50	6,271	62,146	51,165
난 지	# 1	3,076	3.49	74.33	49.36	2.05	59.28	2,882	23,288	30,050
	# 2	547	4.90	68.00	34.60	2.48	58.25	909	12,462	11,142
탄 천		2,490	4.70	82.35	56.60	2.46	67.02	2,490	37,271	31,660
서 남	# 1	2,382	4.76	75.32	54.70	2.85	57.99	2,382	44,358	39,047
	# 2	2,629	4.72	73.20	49.90	2.86	57.76	2,629	40,351	45,977

‣ 소화율 변화

<전월 대비 소화율 변화>

(단위 : %)

중 랑	난 지	탄 천	서 남
#고도 9.9→42.4	#1 47.56→49.36	57.70→56.60	#1 55.30→54.70
#3,4 48.8→39	#2 37.19→34.60		#2 49.10→49.90

※ #고도 처리장 소화조 운영개선(효율이 낮은 소화조 4개지 식종)으로 소화율 증가 하였음.

소화가스 발생 및 사용 현황

(단위 : N㎥/일)

구 분			계	중 랑	난 지	탄 천	서 남
발생량			225,755	68,025	35,750	37,271	84,709
	사용량		176,904	61,520	26,703	27,550	61,131
	사용내역	가온보일러	31,210	0	0	10,587	20,623
		가스발전기	17,722	0	0	6,723	10,998
		건조보일러	59,711	34,970	14,502	10,239	0
		소각장 보조보일러	843	0	0	0	843
		도시가스화 사업	26,551	26,551	0	0	0
		음식물처리장(난지) 테니스장(서남)	0	0	0	0	0
		열병합발전	40,868	0	12,201	0	28,667
기타(잉여)			48,851	6,504	9,047	9,721	23,578

<소화가스 사용비율>

정화조 및 분뇨 처리량

‣ 일평균 처리량은 전월보다 17.87% 증가

• 처리 증가량 : 1,820㎘/일(10,186 → 12,006㎘/일)

• 중랑 597㎘/일, 난지 598㎘/일, 서남 625㎘/일 증가

구 분		시설용량	처리량(kL/일)		증감량	증감율(%)
			`19.2월	`19.3월
총 계	소 계	10,500	10,186	12,006	▲1,820	▲17.87
	정화조		10,153	11,965	▲1,811	▲17.84
	분 뇨		33	42	▲9	▲27.05
중 랑	소 계	4,000	3,764	4,361	▲597	▲15.87
	정화조		3,750	4,342	▲591	▲15.76
	분 뇨		14	20	▲6	▲46.24
난 지	소 계	4,500	2,849	3,447	▲598	▲21.00
	정화조		2,839	3,437	▲598	▲21.04
	분 뇨		9	10	▲1	▲7.48
서 남	소 계	2,000	3,574	4,198	▲625	▲17.48
	정화조		3,564	4,186	▲623	▲17.47
	분 뇨		10	12	▲2	▲19.23

※ 정화조는 수세식시설 수거물량이며, 분뇨는 재래식시설 수거물량임

전력사용량

(단위 : MWh)

구분		합계	중랑	난지	탄천	서남
연간 누계 (`19.1~3월)		123,662	44,772	17,150	19,526	42,214
`19.3월	계	42,879	15,726	5,870	6,800	14,483
	한전	41,740	15,681	5,860	6,357	13,843
	자체발전 (비율%)	1,139	45	10	444	640
		(2.73)	(0.29)	(0.17)	(6.98)	(4.62)

끝.