투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	한국전력공사 사장(서울 광진성동지사), (서울 동대문중랑지사)
(경유)
제목	지하차도 저압수전 공급전압 조정요청

1. 우리 시정에 적극 협조하여 주시는 귀 공사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리사업소에서 관리중인 7개 지하차도의 저압 수전전압이 정격전압(380V)과 다소 차이가 있어, 정격전압에 맞도록 조정(변압기 탭조정 등)하여 주시기를 요청하오니, 협조하여 주시기 바랍니다.

연번	지하차도명	전압 V	고객번호		계약전력KW	주 소	관할 한전지사
1	성동	398	동력	0101869177	56	성동구 행당동 272-2	광진성동
			조명	0101869186	43
2	마장	390	동력	0101868999	99	성동구 마장동 450번지(마장로)	광진성동
			조명	0150484473	10
3	신답	391	동력	0135317315	187	성동구 용답동 128-5번지(천호대로)	광진성동
			조명	0155129062	92
4	답십리	391	동력	0103397450	61	동대문구 전농동 624번지 (답십리길)	동대문중랑
			조명	0103344962	11
5	동일로	395	동력	0135143048	111	중랑구 상봉1동 128번지(동일로)	동대문중랑
			조명	0118929008	11
6	신내	391	동력	0132866905	85	중랑구 신내동 594번지(망우공릉길)	동대문중랑
			조명	0132866914	16
7	군자	391	동력	0101935505	79	광진구 능동 92번지(동이로)	광진성동
			조명	0101935514	13

※ 기본공급약관에는 ±10%로 되어 있으나, 안정적인 기전시설물 운용을 위하여 정격에 가깝도록 조정요청

붙임 : 지하차도별 수전전압사진 1부.  끝.

	서울특별시 성동도로사업소장
주무관	황상호		기전과장	04/25 곽희영
협조자	주무관	문준호
시행	기전과-2026	(		)	접수		(		)
우	04807	성동구 자동차시장길 41(용답동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화		/전송	02-2210-1536	/		/	대시민공개