문서번호	시설관리과-9200
결재일자	2019.4.29.
공개여부	부분공개(5 7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
서혜지		김선호	04/29 김기상
협조

급수협의 조건 변경 검토 보고(****구역)

2019. 4.

남부수도사업소

(시설관리과)

급수협의 조건 변경 검토 보고(****구역)

****재정비촉진구역 주택재개발정비사업 중 상수도관 이설과 관련하여 변경 협의 요청이 접수되어 검토 후 보고드림

□ 관련근거

○ 상수도 이설 공사 협의 요청의 건(****재조 2019-63호, ‘19.4.8.)

□ 사업개요

○ 사 업 명 : ****재정비촉진구역 주택재개발정비사업

○ 시 행 자 : *******************

○ 사업규모 : 공동주택 12개동 1,008세대 및 부대복리시설

○ 위    치 : 영등포구 신길동 ***번지 일대

□ 보고내용

○ 단지 내·외의 정비 기반 공사로 인하여 기존 도로에 대한 절토 및 성토 구간이 발생됨에 따라 기협의된 급수 협의조건 변경 요청

**************

○ 당초 협의(안)

- ①구간 : 신길동 253-215 ~ 336-239번지간 D= 300㎜ 부설

- ②구간 : 신길동 4937-3 ~ 253-248번지간 D= 250㎜ 부설

- ③구간 : 신길동 4937-3 ~ 253-248번지간 D= 250㎜ 부설

□ 검토의견

○ 변경 협의(안)

- ① 구간 : 성토(최대 3m)예정 구간으로 매설되어 있는 기존관 상수도관은(200㎜)은 폐쇄하고, 급수량 확보을 위하여 배수본관에서 분기(800/400㎜)하여 배수지관(300㎜)과 연결하고 성토구간에 신설관(300㎜) 부설하도록 협의.

- ② 구간 : 순환관망을 형성을 목적으로 부설하는 구간으로 기존 협의 구경은 (250㎜)사용 빈도가 적고, 관경이 커서 유속저하로 인한 슬라임(물 때) 발생이 예상되므로 적정구경으로(200㎜) 부설토록 협의.

- ③ 구간 : 절토(약 1m)로 인하여 동결 심도 유지가 불가한 구간으로 기존 상수도관은 폐쇄하고 신설관(200㎜)을 부설토록 협의.

- ④ 구간 : 사업부지와 저촉되는 구간으로 동일구경으로 이설토록 조치

□ 조치의견

○ 신길12재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합에 변경된 급수협의 내용을 통보하여 급수공급에 차질이 없도록 조치코자 함.

붙임 1. 협의요청관련 공문 1부.

2. 급수협의 조건(당초) 1부.

3. 평면도 1부.  끝.