문서번호	급수운영과-8105
보존기간	년
결재일자	2019.4.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

★주무관	주무관	급수운영과장
조승수	류태현	04/29 이성환
협 조
	주무관		서장원

단절관 정비공사시 발견된 노후관

조치계획 보고(독산동 1007-19호 앞)

2019. 4. 29.(월)

남부수도사업소

(급수운영과)

단절관 정비공사시 발견된 노후관 조치계획 보고

금천구 관내 정비공사 공사중(개량-190) 발견된 노후관에 대하여 조치계획을 보고드림.

□ 노후관 현황

연번	위치	관로현황	GIS상	구경	예상노후관연장	비고
1	독산동 1007-19	CIP관	DCIP (1990)	D=80mm	L=150m

□ GIS 현황

*****************************

□ 단절관 현황

***********************

□ 보고내용

○ 상기 위치도상 표기된 배관은 GIS상 DCIP 1990년으로 되어 있으나 단절관 정비공사 당시 CIP관으로 확인됨.

○ 종방향의 동일구경 및 동일부설연도 배수관이 노후관으로 추정되는바 관로정비가 필요한 실정임.

□ 조치계획

○ 위와 같이 노후관으로 추정되는 구간은 관의 노후정도가 심각한 실정으로, 노후관 구간 정비는 우리사업소와 계약중인 「2018년 금천구 관내 상수도공사(장기계속단가계약)-삼대에스디건설(주) 대표 황우연에게 작업 지시코자 합니다.

○ 공사개요

- 공 사 명 : 노후상수도관 노후관개량

(노후관정비 D=150mm, L=150m)

- 소요예산 : 약 30,000천원

- 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비및부대비, 시설비(노후배급수관정비)

붙임  감리사(건양)실정보고서 1부.  끝.