문서번호	전산정보과-5011
결재일자	2019.4.29.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		전산정보과장	요금관리부장
박종회		송종선	04/29 조두업
협조
	주무관		성현달

‘상수도사업본부 발족 30년!, 수돗물 통수 111년!, 믿음직한 아리수’

2019 상수도 자가통신망 특별점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

′19. 4.

요금관리부

2019 상수도 자가통신망(u-Arisu Net) 점검 결과

본부-사업소를 연결하는 상수도 정보통신망의 주요장비 및 자가통신망에 대한 특별점검을 실시하고 결과를 보고드림

1		시행배경

○ 2019년 본부 업무보고(자가통신망 점검)

○ 2019년 상수도자가통신망(u-Arisu Net) 점검계획(전산정보과)

2		점검개요

□ 기본방향

○ 시설물 정상운영 확인 및 품질개선

○ 광통신망 시설물 표시기 유지로 공사로 인한 시설물 파손 예방

○ 정확한 구성루트의 인지로 긴급 통신장애시 신속한 복구체계 마련

□ 점검시행

○ 기    간 : ’18. 4. 2. ~ 4.22.(3주간)

○ 점검구간

- 통신장비 : 전송장비 31대, 전원설비 17대

- 자가통신망 지상 14.3km구간(시설관리공단 목동 공동구 포함)

- 서울교통공사 지하 10.14km 구간(정거장 기능실 4개소 포함)

○ 점 검 자 : 7명(통신팀 4명, 용역업체 3명)

○ 점검내용

- 정보통신장비 운영상태 및 인터페이스(OFD 점퍼코드 연결상태)

- UPS 부하수준, 예상 정전보상시간 확인

- 지상 및 지하철운영 구간 광통신망 관리상태 표시기 현황

3		점검결과

○ 통신장비 및 전원설비 점검결과 이상 없음(붙임1)

- 2015년, 2018년 교체한 최신장비로 기능 정상

- 수도사업소는 2시간 이상, 아리수정수센터는 30분 이상 무정전 운영 가능

※ 서울물연구원 통신실 전원계통이 복잡하여 유지관리상 개선공사 필요

○ 지상구간 시설보완(붙임2)

- 전력선 매설, 상․하수도관 교체 등 공사로 인한 광케이블 파손방지용 표시기 보완

( 도로포장, 보도블럭 공사로 유실된 표시기 24개 추가 설치 )

- 구의정수센터, 주변 지형이 변경된 암사정수센터, 구성루트 파악

※ 암사정수센터 후문 주변 도로확장공사로 인한 도면 현행화 필요

○ 지하철운영 구간 시설점검(붙임3)

- 상수도 광케이블은 황색띠를 착색한 규격으로 정거장 시종점에는 인식표를 부착하여 광케이블 절단 등 중대사고시 신속하게 대응토록 조치

- 시청역, 동대문역사문화공원역, 수유역 광분배함 인식표 부착

- 접촉불량이 확인된 수유역 광자함 내 광점퍼코드 8개를 교체하여 품질 개선

○ 목동공동구 시설점검(붙임4)

- 공동구 내 소화기 등 화재예방시설 확인(공동구 관리자 : 시설관리공단)

- 상수도자가통신망 구성루트 파악 및 시설물에 인식표 부착

- 타 공사 시행으로 늘어진 광케이블 바인딩 처리 등

4		향후계획

○ 암사정수센터 광선로감시장치 GIS맵 현행화

- 공간정보과 수치지형도 요청 및 광선로감시장치 도면 현행화

○ 물연구원 통신실 전원계통 개선조치

- 전원케이블 재배치 공사 6월까지 시행

따로붙임 : 점검검결과 및 사진현황 1부.  끝.