투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	정정작업을 위한 협조 요청[중랑노인전문요양원 증축 전기공사]

1. 귀 기관(부서)의 무궁한 발전을 기원합니다.

2.  『시립중랑노인전문요양원 증축 공사』와 관련하여 중랑요양원 특고압 인입작업및 2차측 전원(북부병원과 중랑요양원) 분리작업을 위해 아래와 같이 정전작업을 실시하고자 하오니 관련부서 및 해당기관에서는 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 정전일자 : 2019. 05. 12.(일)

나. 정전시간 : 09:00 ~ 16:00(7시간)

다. 작업내용

- 변압기 750KVA 1대 신설

- 변압기 100KVA 1대 철거, 300KVA 1대 이설

- 북부병원과 요양원측 전원선 분리작업

라. 협조 요청 내용

- 정전작업으로 비상전원 및 한전전원 투입 등 기타 비상전원 운전시 순간 정전이 발생 될 수 있으니 자체 안전대책 수립 및 조치 필요.

※ 정전 기간동안 북부병원에서는 병원시설에 공급할 비상전원 공급 대책 수립 등

- 정전작업에 따른 병실 및 기타 주요시설 자체 안전관리 및 사전조치

- 작업 후 전원 투입시 돌입 전압에 의한 기기손상 등 기타 상황이 발생되지 않도록 반드시 조치 요함.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	서울특별시 북부병원장,서울특별시 시립중랑노인전문요양원장,서 울 특 별 시 장(어르신복지과장),서 울 특 별 시 장(보건의료정책과장)
주무관	백남진		건축설비과장	김은덕		설비부장	전결 04/29 임정규
협조자
시행	설비부-6278	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8626	/전송	02-3708-8659	/		/	부분공개(5)