문서번호	설비부-4401
결재일자	2018.4.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
박경철		임병국	전결 04/03 권오식
협조

‘서울바이오허브 조성 기계설비공사(2단계)’

실정보고에 대한 검토보고(2)

2018. 04.

도시기반시설본부

설비부

‘서울바이오허브 조성 기계설비공사(2단계)’

실정보고에 대한 검토보고

우리 본부에서 추진 중인 ‘서울바이오허브 조성 기계설비공사(2단계)’ 관련, 건설사업관리기술단으로부터 제출된 실정보고 사항에 대하여 검토하고 보고 드림.

1		공사개요

❍ 공 사 명 : 서울바이오허브 조성 기계설비공사(2단계)

❍ 공사규모 :

- 신관동(대수선) : 지하1층/지상5층, 연면적 3,216㎡, 교육연구시설

- 별관동(증  축)  : 지하2층/지상4층, 연면적 3,112㎡,     〃

❍ 공사기간 : 2017. 09. 29.~ 2019. 02.28.

❍ 공사금액 : 2,932백만 원(도급: 1,119 관급: 1,813)

❍ 시 공 사 : ㈜우현이앤지

❍ 책임건설사업관리단 : ㈜한국종합건축사사무소

2		관련근거

❍ 한종홍릉 제 2018- 576호 : 기계설비공사(2단계) 실정보고(2회)

3		실정보고내용

❍ 실정보고 내용 및 사유

공 종	당 초		변 경	실정보고 사유 및 변경금액
① 연도설치	▪ 보일러 연도 철거 ▻ 400Ø×27m		▪ 발전기 연도로 재사용 ▻ 400Ø×23.5m	‣ 기존 보일러 연도 상태가 양호하여 발전기 연도로 재사용 가능 ‣ 감 11,114천 원
공 종		당 초	변 경		실정보고 사유 및 변경금액
② 정화조 설치		▪ 기존 정화조 배기 및 통기 닥트 철거 ▻ 배기 닥트 300Ø×30m, 통기 닥트 100Ø×30m,	▪ 기존 정화조 배기 및 통기 닥트 재사용 ▻ 배기 닥트 300Ø×30m 통기 닥트 100Ø×30m,		‣ 철거토록 되어 있는 정화조 배기 및 통기닥트 상태 양호하여 재사용
					‣ 감 10,272천 원
③ 위생기구 설치		▻ 물안쓰는 소변기 2개소 ▻ 양변기 8개소 ▻ 수채 4개소 ▻ 세면기 16개소	▻ 일반 소변기 (증) 2개소 - 무수 소변기 (감) 2개소 ▻ 양변기 7개소(감 1개소) ▻ 수채 2개소(감 2개소) ▻ 세면기 14개소(감 2개소)		‣ 건축 화장실 평면 변경에 의한 물량 및 원활한 시설유지관리를 위해 변경 필요
					‣ 감 3,751천 원
④ 옥외가스배관		▻ 가스 맨홀 2조 ▻ 매몰형 밸브 2개소	▻ 가스 맨홀 1조(감 1조) ▻ 매몰형 밸브 2개소(감 1개소)		‣ 현장여건 검토결과 가스배관- 분기지점 1개소 만 설치 필요
					‣ 감 3,267천 원
⑤엘리베이터 철거		▪ 13인승 엘리베이터 철거 누락	▪ 13인승 엘리베이터 철거 반영		‣ 신관동 엘리베이터 철거 누락에 의한 현장여건 반영
					‣ 증 3,645천 원
⑥자동제어 철거		▪ 자동제어 전선 및 전선관 철거 누락 ▻ 전선 및 전선관 1,116m	▪ 자동제어 전선 및 전선관 철거 누락 반영 ▻ 전선 및 전선관 1,116m		‣ 계약내역 누락에 의한 현장여건 철거물량 반영
					‣ 증 12,136천 원

❍ 소요예산 : (감) 12,623천 원(간접비를 포함한 개략금액임)

❍ 건설사업관리단 검토의견

- 상기와 같이 도급사에서 제출한 실정보고 내용을 검토한 결과, 설계사 의견 등을 반영           하고 현장여건 등을 반영하여 시행함이 적정하다고 판단됨.

4		보고자 의견

❍ 원활한 공정 및 시설 관리를 위한 건설사업관리단의 검토보고 내용이 적정        하다고 판단되므로 우선 승인하여 시행하고, 추후 설계변경 반영하고자 함.

따로 붙임 : 실정보고 관련 문서 1부.