문서번호	시설관리과-4417
결재일자	2019.4.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설안전부장
김동구		代성기옥	04/30 이규상
협 조
	주무관			성기옥
	주무관			임춘길

조립형 사각밸브실 시범설치 현장 점검계획

2019. 5.

상수도사업본부

(시설안전부)

조립형 사각밸브실 시범설치 현장 점검계획

도로상 대구경 관로의 밸브실 설치시, 도로교통 등으로 설치 시간이 제한적인 경우를 대처하기 위하여 사용승인 요청된 조립형 사각밸브실시범시공에 대한 현장점검을 시행하고자 함.

□ 그간 추진경위

□ 자재(밸브실) 사용승인요청                             :  ‘17.03월

- 복합패널(강재)밸브실 : 2017.3.17. [삼영기술(주)]

- pc제수변실 : 2017.3.24. [(주)형제이형관]

□ 현장 시범시공 설치계획 수립                           :  ‘17.04월

	시범설치 근거
•관련근거 : 상수도밸브실 설치 및 유지관리 지침 •적용조항 : 관경 400㎜이상으로 교통민원 등으로 설치시간이 제한적 일 때 사용하며, 구조기술사 등 전문가의 구조계산 된 제품의 공장제작 현장조립식으로 시범설치 등을 통해 본부의 사용 승인된 제품

□ 현장 시범시공 설치

- 복합패널밸브실(2개소)                                  :  ‘17.09월

- 조립형PC밸브실(2개소)                                :  ‘18.07월

□ 현장 시범설치결과보고(사업소→본부)

- 복합패널밸브실(2개소)                                  :  ‘17.10월

- 조립형PC밸브실(2개소)                                :  ‘18.10월

제품별	사업소	종합의견	도입여부
복합패널밸브실	강남,동부	- 기존 적벽돌방식에 비해 시공성, 안정성우수 - 공사비가 저렴, 교통혼잡구간 시민편의제공	도입적합
조립형PC밸브실	강서	- 시공성과 안정성이 확보됨 - 단 공간이 확보되는 밸브신설시 도입	도입적합

□ 밸브실 안정성(구조계산) 검토(전문안전진단기관, ㈜다음기술단)    :  ‘18.11월

- 강재밸브실 : 도막 및 강재두께적정, 구조계산 결과 안전성 확보

- 조립형PC밸브실 : 콘크리트강도기준 만족, 구조계산 결과 안전성 확보

□ 점검개요

□ 점검일시 : 2019. 5. 9.~10일(2일)

□ 점검방법 : 본부(시설관리과), 사업소(담당자), 감리자 합동점검

□ 점 검 자 : 시설관리과 성기옥 등 10명

	점검자 구성
• 동부 : 본부(시설관리과 성기옥), 사업소(급수운영과 권기섭), 서울시설공단(변인석) • 강남 : 본부(시설관리과 임춘길), 사업소(급수운영과 박홍), 서울시설공단(김창래) • 강서 : 본부(시설관리과 김동구), 사업소(급수운영과 최선보), 서울시설공단(장진우, 정우영)

□ 점검대상 : 4개소(PC형 2개소, 강재형 2개소)

- 조립형PC밸브실(2개소)

제품사진	설치 현황
	사업소	위 치	설치일
	강서	구로구 구로동 701-3	‘18.07.12.
	강서	구로구 궁동 110-1	‘18.07.28.

- 복합패널밸브실(2개소)

제품사진	설치 현황
	사업소	위 치	설치일
	동부	성동구 성이수로 20길 61	‘17.11.27.
	강남	강남구 도곡동 467-24	‘17.09.15.

□ 점검사항

□ 공통사항(조립형PC밸브실, 복합패널밸브실)

외부	․상수도철개 침하 및 밀림여부 ․진동에 의한 철개파손 유무 ․밸브실 주변 포장상태 등
내부	․구조물의 균열, 백태, 녹발생 유무 ․토사유입 및 침수상태 ․구조물로 인한 관로 파손여부 ․배관 부설상태(배관처짐 및 이음부 누수여부 등) ․밸브작동의 용이성 여부 등

□ 조립형PC밸브실

내부	․구조물의 철근노출

□ 복합패널밸브실

내부	․외부 하중 및 외압으로 인한 강재 변형여부 ․강재 용접부 도장상태 및 부식 유무 ․내부 도장 박리 박락상태 및 부풀음 현상 발생여부

□ 향후계획

□ 점검결과 문제점 분석                                   :  ‘19.05월

□ 상수도기술심의위원회 개최(내,외부)                     :  ‘19.06월

붙임 : 점검표 1부.  끝.