문서번호	기술진단과-3656
결재일자	2019.4.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기술진단과장	생산부장
박찬종		김기윤	04/30 유병기
협조	주무관		조경방
	주무관		정재윤

“상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿음직한 아리수!”

『암사아리수정수센터』

공정 및 수질분야〔착수·혼화 공정〕기술진단 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 4

상수도사업본부

〔기술진단과〕

『암사아리수정수센터』

공정 및 수질분야〔착수·혼화공정〕기술진단 계획

암사아리수정수센터 시설의 기술진단을 통하여 문제점을 파악하고  기능저하 요인을 분석하여 최적화 개선방안을 제시 정수시설 효율을  향상시켜 아리수 생산에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진개요

관련 근거

수도법 제74조(수도시설에 대한 기술진단)

- 수도사업자는 관리상태 점검을 위해 5년마다 기술진단 시행

진단 목적

주요 공정별, 시설별 성능평가 및 기능 저하요인 분석

주요시설 운영 및 시설개선에 따른 에너지비용 절감방안 도출

수도시설의 효율적인 운영관리 방안 및 시설개선 계획 제시

진단 대상 : 암사아리수정수센터(강동구 아리수로 131)

정수장 : 160만톤/일

- 제1정수장(130만톤/일), 제2정수장(30만톤/일)

취수장 : 171만톤/일

- 제1취수장(139만톤/일), 제2취수장(32만톤/일)

진단 기간 : 2019. 3 ~ 2019. 12

Ⅱ		착수시설 현황

착수시설

도수시설에서 도수되는 원수의 수위동요를 안정시키고 원수량을           조절하여 다음의 후속공정(약품주입, 응집, 침전, 여과 등)의 정수 작업을         정확하고 용이하게 처리하기 위한 시설로 유입유량 측정, 분말활성탄,           알칼리제 등 수처리제 주입, 배출수지에서 회수하는 역세척 회수수 유입 등의 기능 수행

1정수장 착수정 : 장방형 RC조 4지

2정수장 착수정 : 장방형 RC조 2개조 2개 계열

[착수정 세부 시설현황]

구 분	현 황
	1 정수장	2 정수장
규 격	*********************************	*********************************
수 위	***********	***********
유 효 용 량	****************	******************
부 대 시 설	****************** ***************************** **************************	****************** ***************************** **************************
이론체류시간	********************	*********************

[1 정수장 착수정 평면도]

[2 정수장 착수정 평면도]

Ⅲ		혼화시설 현황

혼화시설

혼화공정은 원수의 오염물질과 응집제를 순간적으로 완전혼합 및 균등       혼화시켜 침전성 또는 여과성이 양호한 플록을 생성시키는 것을 목적으로       운영하는 공정으로 정수처리 효율을 결정하는 중요한 과정이며,             제한인자는 교반강도, 약품 주입률, 수온, pH, 체류시간 등이다.

정수처리공정에서 가장 규모가 작고 짧은 체류시간을 가지고 있지만         미세 오염물질을 제거하기 위한 첫 번째 공정으로써 후속공정 전체에        영향을 준다는 점에서 매우 중요한 공정임.

3,4단계 활성탄 및 응집제 투입	1,2단계 분리 후 응집제 투입

[1정수장 약품투입 현황]

고속회전교반 혼화시설	착수정 수류낙차 혼화시설

[2 정수장 혼화시설]

Ⅳ		착수·혼화공정 기술진단 계획

진단 기간 : 2019.4. ~ 5.30.

착수공정 시설기준 및 진단 항목

시설기준

- 착수정은 2지 이상(분할하지 않을 경우 우회관이나 배수설비 설치)

- 여유고 60㎝ 이상, 체류시간 1.5분 이상, 수심 3～5m

- 원수 유량을 정확하게 측정하기 위하여 유량측정 장치를 설치. 유량측정

장치는 위어나 유량계로 하며 유량계 설치 시에는 유량계실도 설치

- 원수 수질을 파악하기 위해 채수 설비와 수질측정 장치 설치

진단 항목

- 수리적 안정성 : 구조 및 형성 검토

- 원수유일량 감시 및 제어능 : 원수유입량의 변동조사, 유량계 계측치의

신뢰도 평가, 설치조건의 적정성 평가

- 회수수 재이용 및 처리 : 회수수량 및 수질 평가, 처리능 평가, 알칼리제

주입기능 평가

- 침사기능 : 구조 및 형상 검토

혼화공정 시설기준 및 진단 항목

시설기준

- 급속혼화방식에는 수류식이나 기계식 및 펌프확산에 의한 방법

- 기계식 급속혼화시설을 채틱하는 경우 1분 이내의 체류시간을 갖는 혼화지에         응집제를 주입한 다음 즉시 급속 교반시킬 수 있는 혼화장치를 설치

- 혼화지는 수류 전체가 동시에 회전하거나 단락류를 발생하지 않는 구조

진단 항목

- 약품 주입위치 및 구조의 적정성 : 균일 혼화가 가능한 약품 주입위치         및 혼화 구조를 갖고 있는지 여부를 검토함

- 속도경사(G값) : 수온, 동력, 낙차(낙차부 적용시)를 고려하여 이론적인

혼화속도를 검토함

- 제타전위(zeta potential) 또는 유동전류(streaming current; SC)         : 값을 연속적으로 관찰함으로써 실제 약품의 균등혼화 여부를 판단함

취수･혼화공정 진단 후 최종 보고서에 반영.  끝.