문서번호	하천관리과-6645
결재일자	2019.5.2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	치수설비팀장	하천관리과장		물순환안전국장
최병희	백성현	한유석		05/02 이정화
협 조

「2019년 수방대비」

빗물펌프장․수문 외부 전문기관 점검결과

2019. 05

물순환안전국

(하천관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

빗물펌프장․수문 외부 전문기관 점검결과

2019년 수방 대비를 위하여 빗물펌프장·수문 등 중요 수방시설물에 대하여 자치구별 제조사 및 전기안전공사 등 외부전문기관 점검을 시행하고, 점검결과 및 조치계획을 보고 함

Ⅰ		점검대상

□ 빗물펌프장 : 펌프장 120개소 / 수문 314개소

계	용산구	성동구	광진구	동대문	중랑구	성북구	강북구	노원구	은평구	마포구	도봉구
120/314	11/30	9/22	5/20	15/15	4/12	2/9	1/-	2/7	1/2	10/21	-/2
	양천구	강서구	구로구	금천구	영등포	동작구	관악구	서초구	강남구	송파구	강동구
	4/13	7/17	10/32	5/9	8/27	3/13	3/5	7/19	4/12	6/10	3/17

Ⅱ		점검개요

○ 점검기간 : 2019. 2. 27 ~ 4. 22

○ 점검방법 : 외부 전문기관 활용 점검

○ 점검반 구성

- 제조업체 : 46개(기계설비20, 수문설비2, 전기설비9, 제어설비15)

- 전문기관 :  2개(전기안전공사, 한국전기기술인협회)

○ 점검내용

- 기계설비 : 모터펌프, 수문, 제진기, 크레인 등

- 전기설비 : 변압기, 수배전반, 펌프 기동반 등

- 제어설비 : 운영프로그램 등

수배전반 점검	제진기 점검	펌프 점검	수문 점검

Ⅲ		점검결과

(‘19.4.30일 기준)

분야별 지적사항							조치결과
계	모터 펌프	일반 기계	수 문	전기 설비	계장 설비	기 타	정비완료	정비 중
***	**	**	**	**	**	*	**	***

※ 정비 중인 사항은 수방기간 전인 ‘19. 5. 15일까지 완료 예정.

Ⅳ		주요 지적사항

○ 기계설비

- 모터펌프 : 그랜드패킹 마모, 오일 누유, 지배수펌프 이물질 끼임 등

- 제 진 기 : 근접센서 불량, PLC프로그램 오류, 동작상태 불량 등

- 밸 브 류 : 오일 누유, 전동밸브 모터 고장, 밸브 감속기 패킹 마모 등

○ 수문설비

- 수문 노후, 래크바 파손, 문비․래크바 부식, 감속기 오일 누유

- 권양기 전동모터 불량, 긴급 차단장치 불량, 개도계 불량 등

○ 전기설비

- 차단기 동작 불량, 변압기 절연유 부족, 디지털계전기 동작 불량

- UPS밧데리 방전, 인입전선로 입상보호관 미설치, 기동용리액터 크랙 발생 등

○ 제어설비

- 자동제어설비 오류, 개도계 표시상태 불량, CCTV 영상 불량

- PLC프로그램 오류, 초음파수위계 동작 불량, 수위표 훼손 등

Ⅴ		향후 계획

○ 현재 정비중인 사항은 가용 가능한 인력을 최대한 활용하여 ‘19. 5. 15일까지  정비 완료토록 자치구 독려.

○ 노후설비 교체사업 중 사업이 수방기간과 중복되는 경우 납품시기 단축             및 기존 설비의 철저한 관리를 통해 수방기간 중 시설물 운영에 차질 없도록 조치.

붙임 : 1) 제조사․외부전문기관 점검결과 총괄표 1부.

2) 자치구별 점검결과 및 조치계획 1부.  끝.