문서번호	설비부-6368
결재일자	2019.5.2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
곽용길		여인웅	05/02 임정규
협조

노들섬 특화공간 조성 전기공사

설계변경 실정보고 사항 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 05.

도시기반시설본부

(설 비 부)

노들섬 특화공간 조성 전기공사

설계변경(인입선로 설치) 실정보고 사항 검토 보고

『노들섬 특화공간 조성 전기공사』중 건설사업관리단으로 부터 제출된 인입선로 설치를 반영한 설계변경 사항에 대하여 검토하고 보고 드림

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명 : 노들섬 특화공간조성 전기공사

□ 공사규모 : 지상3층, 연면적 9,385㎡

□ 공사기간 : `17.11.16. ~ `19.10.20.

□ 도 급 비 : ********

□ 계 약 자 : ㈜코에버정보기술 외 2

□ 건설사업관리단 : ㈜유탑엔지니어링건축사사무소 외 1

Ⅱ		검토내용

□ 관련근거

○ `19.03.13. : 노들섬 특화공간 조성 전기공급지연 안내[유한국전력공사 마포용산지사 마용지(전력)-248)

○ `19.04.29. : 노들섬 특화공간 조성 전기공사관련 특고압 인입선로 증설 실정보고[유탑노들 제19-179호)

□ 변경사유

- 한국전력공사에서 인입선로 설치 관련 서울시 승인부서와 협의 난항으로 전기공급지연이 통보되어 서측 공사완료(’19.05.31)을 위해 한전 개폐기 위치를 서측에서 동측으로 변경하고 인입선로를 시공사에서 설치토록 변경이 필요한 실정임.

□ 주요 변경 사항(증 41,624천원)

(금액단위 : 천원)

공종	세부공종	변 경 내 용	당초금액	변경금액	비고(증)
수변전 설비	배관	파상형경질PE 전선관 148m 증	*****	*****	***
	풀박스	풀박스 600×600×400 2개 증	***	***	***
	케이블	- F-CNCO-W 케이블 1C × 60 ㎟ 906m 증	******	******	******
	단자 및 터파기	터파기 물량 증가	*****	*****	***
	덕트	케이블 덕트 W450×H 400 96m 증	*	******	******
	소계	- 직접공사비	******	******	******
동력설비 등		변경없음	*********	*********
소방공사		변경없음	*******	*******
계			*********	*********	******
제경비		VAT, 간노 포함	*********	*********	******
합 계			*********	*********	******

□ 건설사업관리단 검토의견

○ 특고압 인입선로 증설 실정보고 내용은 현장여견, 교량안전과 요구사항에 부합하고 타당하다고 사료됨.

○ 특고압 인입선로 증설 공사는 신규 설계도서 및 내역을 근거로 추가 계약(설계변경) 단가 적용기준은 낙찰율(86.7484%)을 적용하고 적정하게 산출 되었음.

Ⅲ		조치의견

○ 건설사업관리단 설계변경 요청사항 검토 결과 설계변경 요청내용이 적정한 것으로 판단되어 승인하고자 하며

○ 우선 시공토록 지시하고 향후 설계변경 정산토록 하고자 함.

붙 임 : 관련문서 1부.  끝.