문서번호	급수운영과-7687
결재일자	2019.5.2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

	시 민
주무관	급수운영과장
이재헌	05/02 代이승우

「개포주공4단지 주택재건축정비사업」 상수도관 이설공사 착공계 검토 보고

2019년  05월

강남수도사업소 (급수운영과)

「개포주공4단지 주택재건축정비사업」

상수도관 이설공사 착공계 검토보고

개포주공4단지주택재건축정비사업에서 시행중인 강남구 개포동『우수암거 이설공사』와 관련하여 저촉 상수도관 이설 관련 검토 결과를 보고드림 .

1. 재건축 현황

○ 관련근거 : 개포주공4단지아파트 상수관 이설공사 착공 통보의 건 개포4–19-0418(2019.04.29)

○ 공사위치 : 강남구 ********* 일대

○ 시 행 사 : 개포주공4단지주택재건축정비사업조합 조합장 *****************

○ 시공회사 : 만보이엔씨(주) 대표 *********************

2. 공사현황

○ 협의문서 : 급수운영과-9750(2018.06.26.), 급수운영과-17966(2018.11.20.)

○ 공사위치 : 강남구 ********* 일대

○ 공사대상 : 상수도관 D300*287m, D250*200m

○ 공사사유 : 우수암거 이설공사 시 저촉되는 상수도관 이설

위치도

3. 보고내용

○ 상수도관 이설현황

위치도

2구간

1구간

연번	위치	이설 전			이설 후
		관경(mm)	관종	연장(m)	관경(mm)	관종	연장(m)
1	********* 1구간	300	CIP	287	400	DCIP	350
2	********* 2구간	250	CIP	200	300	DCIP	215

연번	위치	형식	용수번호
1	*************************	지상식	1883
2	*************************	지상식	3131
3	*************************	지상식	3132
4	*************************	지상식	3133
5	*************************	지하식	103

※ 2구간의 경우 200mm 가배관 매설 뒤 추후, 우수암거 이설공사 완공 후 300mm 본관 매설 예정

소화전 5개소 기존 위치 재사용

4. 검토내용

○ 사급자재 사용 계획

연번	품명	규격	제조회사명	KS	KWWA	KCW
1	덕타일주철관	D100~500	한국주철관공업㈜	제1556호	KWWA-CP-2014-011호	KCW-2011-0002
2	KP주철이형관	D100~500	한국주철관공업㈜	KWWA-KS-2016-018호	KS D 4308	KCW-2011-0003
			㈜세계주철	제13-5130호 (KS D 4308)	KWWA-CP-2013-003호	KCW-2013-0218
			대한주물공업㈜	KWWA-KS-2016-075호	KS D 4308	KCW-2017-0055
3	제수밸브 (소프트)	D100~500	㈜조홍밸브앤파이프	시험성적서 별첨	KWWA-13-010	KCW-2012-0181
4	제수밸브 (다용도)	D300~400	신진정공㈜	QMS-1992	KWWA-14-016	KCW-2012-0055
5	공기밸브 (보수일체형)	D100	신진정공㈜	QMS-1992	KWWA-11-009	KCW-2012-0056
6	KP압륜, 이탈방지압륜	D100~500	㈜동광주철	QMS-3811	KWWA-13-006	해당없음
7	접합부속 고무링	D100~400	㈜남호특수고무	제 00-1381호	해당없음	KCW-2013-0017
8	원형철개 및 고정틀	648*250	㈜정원주철	QMS-0895	2014-0001호	해당없음
9	소화전 (지상식)	D100	㈜대성기계	형식승인서 첨부
10	제수밸브 보호통(1호)	D318*410	서우실업㈜	우수재활용 제품인증 제2015-4006호 환경포지 인증 제8695호

사급자재 적정 여부 : 적정함, 공사당일 현장 검수 예정

○ 상수도관 이설 시공계획

- 공사시기 : 착공계 접수 후 별도 협의

- 시공업체 : 만보이엔씨(주) ***********

- 공사규모 : (1구간 D400mm*350m), (2구간 D300*215m)

※ (2구간의 경우, D200mm 가배관 매설 뒤 우수암거 이설공사 완공 후 D300mm 본관 매설 예정)

- 시공계획서 적정 여부 : 적정(붙임 1 참조)

- 감리지정 : 대한콘설탄트 *** 전무(상하수도기술사)

○ 원인자부담금 부과

<관련근거>

-수도법 제71조(원인자부담금), 제72조(수도요금 등의 납부)

-서울특별시 수도시설이설 등 원인자부담금 징수조례 제7조, 제14조

-서울특별시 수도시설이설 등 원인자 부담금 징수조례 시행규칙 제6조, 제13조

- 관세척수량 및 담수량(붙임 3 참조) : 1,048m³→ 요금과 고지의뢰

- 고재처리비 : 11,606,000원

- GIS측량의뢰비 : 14,328,400원(25,360원 * 565m)

- 기타경비 : 445,630원

5. 행정사항

○ 개포주공4단지아파트 주택재건축정비사업조합

- 검토결과를 공사에 반영, 원인자부담 자체이설로 이설승인조건 준수

- 착공전 관세척수비, 감리비 등 원인자부담금 납부

- 설계도서를 포함한 착공계를 제출, 공사완료 후 10일이내 준공계 제출

- 기타 세부사항은 현장 지도감독을 통해 시행

○ 원인자부담금 요금과 고지의뢰

붙임 : 1. 재건축 조합 상수도관 이설 착공계 제출 공문 1부.

2. 소방서 이설승인 통보 공문 1부.

3. 원인자부담금 산출서 1부.

4. 이설승인 조건 1부.  끝.