		북부수도사업소
CU********2*******A07***************E0500-1&
수신자		***************************************
(경유)
제목	수질검사 처리결과 통보

1. 서울시 상수도 행정에 협조해주신 귀하께 감사드립니다.

2. 신청하신 수질검사 신청건에 대하여 정밀검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 통보합니다.

성명	***
주소	***********************************************************
민원내용	수질검사 요청

검사자	직급 :		공업6급	성명 :		김명기	채수일자		2019.05.02.
검사일자	2019.05.02.						처리일자		2019.05.02.
검사결과	구분	pH			잔류염소			탁도		NH3-N	철
	기준	5.8-8.5			4.0mg/L이하			0.5NTU이하		0.5mg/L이하	0.3mg/L이하
	결과	7.4			0.12			0.11			0.03
	구분	구리			아연			망간		염소이온	일반세균
	기준	1mg/L이하			3mg/L이하			0.05mg/L이하		250mg/L이하	100CFU/ml이하
	결과	0.04
	구분	총대장균군			대장균			맛		냄새	판정
	기준	불검출/100ml			불검출/100ml			무미		무취
	결과							없음		없음	기준이내
	구분	항목및검사결과1						항목및검사결과2
	결과

원인분석	조치사항 및 처리결과	비고
배관교체후 수질검사	현지출장하여 수돗물 수질검사결과 수돗물 수질기준이내임

끝.

								북부수도사업소장
주무관							김명기				수질팀장					代김명기					행정지원과장					05/02 노석태
협조자
시행			행정지원과-8935										(						)		접수												(						)
우	01137					서울특별시 서초구 태봉로 131																/
전화		02-3146-3250							/전송			02-3146-3279					/	kmk9530@seoul.go.kr													/	부분공개(6)