문서번호	정수과-1149
결재일자	2019.5.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
조완선		김형섭	05/03 代홍동섭
협 조

“상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!”

오존주입 현장실험 계획보고

강북아리수정수센터

오존주입 현장실험 계획보고

오존공정 점검과 활성탄흡착공정의 환경위해요소 제어를 위해 오존주입 현장실험 계획을 수립·보고함

관련근거

❍ 정수과-84(2019. 1. 9) 『2019년 고도정수처리공정 운영계획 보고』

- 목적: 오존공정 장비가동상태 확인 및 위생적 환경 유지관리

- 오존주입률을 단계적으로 증가, 최대주입률 2ppm까지 주입 확인

- 환경개선을 위해 1.5ppm으로 10시간 주입 시행

※ 분기 1회 실시(수질확인 후 필요시 주기 조정)

현장실험 계획

❍ 일 시 : 2019. 5. 9(목) 9시~ 20시

❍ 주입계획

시간계획	9시~10시	10시~20시	20시 이후	비고
오존 주입률	2.0ppm 까지 단계상승 확인	1.5ppm유지	0.3ppm (평상시 주입률)	역세척 수질검사 5.10(금)
과산화수소주입률	과산화수소 주입중지	과산화수소 주입중지	0.3ppm

❍ 확인사항 : 오존시설 적정 가동상태, 활성탄흡착지 수질 점검

행정사항

❍ 실험기간중 활성탄흡착지 출입 제한 : 사전공지 및 출입제한 경고문 게시

❍ 활성탄흡착지 배기휀 연속가동: 실험 종료후 대기오존농도 안정화시까지

- 기존 수시가동→대기오존농도 제어를 위해 연속가동 실시

❍ 고농도 오존주입을 위한 산소 재고 확인: 약품 담당자.  끝.