문서번호	급수운영과-9881
결재일자	2019.5.3.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
홍은철		문병희	05/03 김정수
협 조

주택건설사업계획 승인 신청에 따른

급수협의 보고(오류동 산43-**호)

2019.  5.

강서수도사업소

(급수운영과)

**************** 주택건설사업계획 승인 신청에 따른 급수공급 가능여부 등 급수협의 요청에 대한 현장조사 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

2019.  5.  2.

보고자: 시설9급 홍은철

□ 급수협의 내용

○ 위    치: ****************

○ 건 축 주: *************

○ 건축규모: 지하2층, 지상7층, 1개동, 연면적 13,495.56㎡

○ 용    도: 공동주택(도시형생활주택:265세대) 및 근린생활시설

○ 협의내용: 급수 및 직결급수 등 적정여부

○ 관련대호: 건축과-10975호(2019.04.30.)

□ 조사 내용

○ 수 계: *******************

○ 주변배관 현황: ********************************

○ 분기점 수압: **********************

○ 분기 및 인입 관경 :

▶관경균등표에 의거 D=300mm에서 D=80mm로 분기 시행

▶인입관경

- 공동주택(도시형생활주택: 265세대): D=80mm

※구경산출[도시형 생활주택 구경산출 기준에 의거]

세대수	4 ~ 8	9 ~ 21	22 ~ 45	46 ~ 140	141 ~ 300	비고
구경(mm)	25	30	40	50	80

- 근린생활시설: D=25mm

※구경산출[단위 건물바닥면적당 사용수량(제19조)에 의거]

단위급수량 864.24㎡(주차장면적제외)X30ℓ/㎡÷7hr÷1,000=3.703㎥/hr

3.703㎥/hr < 5.166㎥/hr(D=25mm)

□ 조치 의견

○ 건물 신축지 주변 상수도 배관 구경 및 수압 검토 결과 지상1층까지 직결급수공급이 가능하고, 붙임과 같이 기타 급수협의 조건을 첨부하여 이행하는 조건으로 건축과에 통보코자 합니다.

붙  임:  1. 급수협의 조건  1부.

2. 배관 현황도     1부.  끝.