＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	구의아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	송수 잔류염소 설정값 조정보고(통보)

1. 수질과-2269호(2019. 3. 7.)『2019년 건강하고 맛있는 물 가이드라인 운영 계획』관련입니다.

2.  기온 및 수온 상승에 따른 잔류염소 분석결과, 제1정수장(용마 수계) 송수 잔류염소 설정값을 상향 조정하고 그 결과를 제출(통보)합니다.

3. 또한 수도사업소는 배수지 및 관말 수도꼭지의 잔류염소 조정이 필요할 경우 우리 정수센터와 협의하여 주시기 바랍니다.

- 송수 잔류염소 설정값 조정내역

정수장	조 정 전	조 정 후	증 감	조정일시	비고 (조정주체)
1정수장 (용마 수계)	0.34±0.04mg/L	0.40±0.04mg/L	0.06mg/L↑	‘19. 5. 2. 17:00~	구의정수센터
2정수장 (아차·월계 수계)	0.44±0.04mg/L	0.45±0.04mg/L	0.01mg/L↑	‘19. 4. 26. 09:00~	서울물연구원

※2정수장(아차·월계 수계)은 서울물연구원 수처리연구과-3270(2019.4.11.) 「잔류염소 정밀제어 연구시행 협조 요청」과 관련하여 서울물연구원 「잔류염소 조정 보고서」에 따라 송수 잔류염소 설정값을 조정하여 운영 중입니다.

4. 아울러 동일 정수지에서 근거리인 아차산 배수지와 원거리인 월계 배수지에 공급되어, 하절기 잔류염소 적정 유지관리에 어려움이 예상되므로“건강하고 맛있는 물”가이드라인을 준수할 수 있도록, 서울물연구원 연구결과를 토대로 재염소설비 등에 대하여 적극적인 조치를 검토하여 주시기 바랍니다.

첨부: 수계 잔류염소 분석결과 및 송수 목표 잔류염소 설정값 조정계획 보고 1부.  끝.

	구의아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장),서울특별시상수도사업본부장(수질과장),서울특별시상수도사업본부장(급수운영과장),동부수도사업소장(행정지원과장),북부수도사업소장(행정지원과장),서울물연구원장(수질연구과장)
주무관	유병생		정수과장	05/03 강성욱
협조자	주무관	권학선		주무관	박근희
시행	정수과-1993	(		)	접수		(		)
우	04981	서울특별시 광진구 광나루로 571 구의아리수정수센터	/
전화		/전송	02-3146-5409	/		/	대시민공개