문서번호	행정관리과-4822
결재일자	2019.5.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	행정관리과장
강호균		김기상	05/03 홍동섭
협조

‘상수도사업본부 발족 30년!, 수돗물 통수 111년!, 믿고 마시는 아리수’

소방시설 보수 계획

2019. 5

강북아리수정수센터

행정관리과

소방시설 보수 계획

우리센터 □2019년 화재안전특별조사□ 결과 개선명령에 따라 소방시설을 보수하여 소방안전관리 및 시설물유지에 만전을 기하고자 함

Ⅰ. 추진근거

○ 2019년 화재안전특별조사(2019.4.15.) 결과

○ 행정관리과-4812(2019.5.3.) 호

Ⅱ. 추진계획

○ 경미사항(직접 처리)

- 옥내소화전 수관 연결(본관1층)

- 방화문 도어클로져 연결 및 도어스토퍼 제거(탈수기동)

- 방화구획에 있는 방화문 항시 닫힘 상태 유지(탈수기동 지하)

- 비살발전기 오일 보충(관리본관 지하)

- 피난유도등 예비전원 불량 교체(탈수기동 2층)

- 소방계획서 대피 계획 등 보완

○ 중요사항(업체 보수)

- 감지기설치 : 노조사무실,아리수동2층 복도,아리수동 1층창고,

본관 앞․뒤 현관문 방풍실

- 연결살수 헤드 설치 : 노조사무실

○ 보수 계획

- 감지기 및 연결살수 헤드 설치는 소방안전관리용역에 의뢰 보수

- 소요예산 : 금1,500,000원

- 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,정수비,수선유지교체비,

수선유지비

Ⅲ. 추진방법

○ 시행 : 2019.5.7. ~ 5.8.(2일간)

○ 업체 :(주)세기소방

Ⅳ. 행정사항

○ 자진개선기간 : 2019.4.16. ~ 2019.5.15.(30일간)

○ 개선기간 보수 후 결과 제출(남양주소방서)

○ 조치명령(명령기간 2019.5.16. ~ 5.24.)으로 행정처분.  끝.