문서번호	기전설비과-4404
결재일자	2019.5.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	기전설비과장	생산부장
이기상	조성태	05/03 유병기
협 조

‘상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!’

「국사봉 배수지 건설공사」

전기공사 실정보고 검토 결과 보고

2019. 5.

생  산  부

(기전설비과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	■	□	국사봉배수지 건설공사 기본 및 실시설계용역
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

「국사봉 배수지 건설공사」

전기공사 실정보고 검토 결과 보고

아리수 안정적 공급을 위한 국사봉 배수지 건설공사 추진 중 전기공사와 관련 감리단에서 제출한 실정보고를 검토 후 그 결과를 보고드림.

Ⅰ		공사개요

□ 추진배경

◯ 근    거 : 2030 서울 수도정비기본계획(2013.12.)

◯ 목    적 : 국사봉 배수지 적정 체류시간(15h) 확보를 통한 무단수 급수 체계를 구축하여 아리수의 안정적 공급 및 시민 불편 해소

□ 공사개요

◯ 공 사 명 : 국사봉 배수지 건설공사 전기공사(기발주)

◯ 기    간 : ’18. 4. 2. ~ ’19. 7. 17.(장기계속공사)

◯ 공 사 비 : 550백만원(전기공사 230백만원, 관급자재 320백만원)

◯ 내    용 : 전기공사(배관배선공사 1식, 접지공사 1식, 조명공사 1식)

관급자재(감시제어 1식, 계측기기 1식, CCTV 1식, 조명 1식)

□ 추진일정(2019년)

구 분	물 량	3월			4월			5월			6월			7월			비 고
1. 전기 배관배선공사	13.8
2. 계측제어 배관배선공사	16.6
3. 접지 및 피뢰공사	3.4
4. 옥외 보안등 공사	3.0
5. 공원등 공사	4.0
6. 전등 및 전열설비공사	5.6
7. 전기방식 공사	53.6
공사 진행	100.0

Ⅱ		실정보고 주요내용

□ 전기공사

◯ 전기공사 케이블 규격 변경 및 추가

- 배수지 유‧출입밸브 전원 케이블 변경(자체 변압기 이용, 4C→3C)

◯ 배수지 내 공원등 및 분전반 추가 구매

- 배수지 전기실 내 분전반 추가(설계 누락)

- 배수지 위 공원부지에 설치 예정인 공원등(7셋) 및 분전반(1면) 추가 구매

◯ 배수지 내 배관 설계 변경

□ 계측제어설비

◯ 배수지 수위계 현장계기반 및 전원 케이블 삭제

- 수위지시계를 감시제어시스템 제어반에 설치예정으로 현장계기반 및 케이블 삭제

◯ 다항목 측정기 및 수위스위치 케이블 규격 변경

- 다항목 측정기(PH계+잔류염소계+탁도계) 및 수위스위치 케이블 규격 변경

□ 실정보고 주요내용(요약)

구 분	내 용	당 초	변 경
1. 전기공사	유‧출입밸브 케이블	3선4선식	3상3선식
	공원등 및 분전반	기존물품 재활용	신규물품 구매
	배수지 내 전선배관	매입 배관	아연 도금 강관
2. 계측제어설비	현장계기반 및 케이블	설 치	제 거
	다항목 측정기 케이블	5C 케이블	6C 케이블
	수위스위치 케이블	3C 케이블	5C 케이블

Ⅲ		실정보고 검토결과

□ 전기공사

◯ 전기공사 케이블 규격 변경

- 배수지 유출입밸브 내 작동기(Actuator)에 강압 변압기가 내장되어 있어 변압하여 운용 가능함에 따라 (당초) 3상4선에서 (변경) 3상3선으로 케이블 변경 승인

◯ 배수지 내 공원등 및 분전반 추가 구매

- 전기공사 내역서에서 누락된 배수지 전기실 분전반(1면) 추가 승인(설계변경)

- 기철거한 공원등 및 분전반은 내용연수가 초과된 노후물품(‘08년 설치)으로써,  유지관리 등을 감안하여 신품 구매함이 적절하다고 판단됨(관급자재 추가구매)

(※ 조달청 고시 2018-14호 : 공원등 내용연수 9년, 분전반 내용연수 10년)

- 전기공사 내역서에 포함되어 있는 공원등 및 분전반 철거비용은 삭제 처리

◯ 배수지 전선배관 변경

- 기계실 등은 실정보고와 동일하게 아연 도금 강관으로 변경하되, 수위계 및 수위 스위치가 설치되는 저수조는 염소 성분을 고려하여 PVC 배관으로 변경함이 타당

□ 계측제어설비

◯ 배수지 수위계 현장계기반 및 전원케이블 삭제

- 저수조에 설치예정인 수위지시계를 배수지 전기실 내 감시제어시스템 제어반에 변경‧설치함에 따라 현장계기반 및 전원 케이블을 삭제 및 감액 처리함이 타당

◯ 다항목 측정기 및 수위스위치 케이블 규격 변경

- 다항목 측정기는 ‘국사봉 배수지 감시제어시스템 제작구매 설치’ 건에 포함된 물품으로 계약 완료 후 승인도서 등을 검토 후 케이블 규격 반영 예정(보류)

- 수위스위치에 신호4선+공통1선이 필요함에 따라 3C→5C 케이블로 변경이 타당

□ 실정보고 개략공사비 검토결과

(단위 : 천원)

구 분	내 용	당 초	변 경	비 고
1. 전기공사	유‧출입밸브 케이블	3상4선식 케이블 ( 849 )	3상3선식 케이블 ( 651 )	감 198
	공원등 및 분전반	기존자재 재활용 ( - )	관급자재 추가구매 (8,900)	증 8,900
	배수지 전선배관	매입 배관 (1,398)	아연 강관 + PVC (4,870)	증 3,472
	전기실 분전반 설치	분전반 누락 ( 119 )	분전반 반영 (2,067)	증 1,948
2. 계측제어설비	현장계기반 및 케이블	설 치 (4,900)	삭 제 ( - )	감 4,900
	다항목 측정기 케이블	5C 케이블 ( - )	향후 재검토 ( - )	-
	수위스위치 케이블	3C 케이블 ( 407 )	5C 케이블 ( 665 )	증 258
소 요 비 용		7,673	17,153	증 9,480

※ 제경비 별도

Ⅳ		향후계획

□ 검토결과에 대해 감리단에 통보하여 설계변경 등 조치

□ 공원등 설치에 따른 디자인협의후 관급자재 구매 요청

◯ 유지관리부서(관악구 공원녹지과)와 공원등 디자인 협의

◯ 공원등 관급자재 구매요청 및 설계변경 시행

붙임 1. (국사봉 배수지) 감리단 검토보고서 1부.

2. (조달청 고시 제2018-14호) 내용연수 1부.  끝.