문서번호	어르신복지과-8572
결재일자	2019.5.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	어르신정책팀장	어르신복지과장
김현중	안현민	05/03 김영란

시립고덕·수락양로원 기능보강사업 지원계획

복지정책실

어르신복지과

시립고덕·수락양로원 기능보강사업 지원계획

어르신들의 안전하고 쾌적한 시설 이용을 위하여 시립양로시설(시립고덕·수락양로원)의 기능보강사업을 지원하고자 함

□ 요청사항

○ 시립고덕양로원

- 변압기용량 부족으로 인해 예산이 확보되어 있는 냉방기 설치가 제한되고 있어 특고압 수전설비 승압공사 및 어르신 숙소별 누전차단기 분리공사 요청

○ 시립수락양로원

- 노후화된 시설내 환경에 따라 전기부하로 인하여 누전차단기가 차단되어 전기용품 사용을 제한하는 불편함을 해소하기 위해 내부 전기 분하분리 및 전기승압공사 요청

□ 검토의견

○ 시립고덕양로원
- 어르신생활시설 내 공용장소 일부에만 설치되어 있는 에어컨의 보급        을 위해 스탠드형 3대, 벽걸이형 42대를 ’18년 12월 지원 하였음

- 「실내공기질 관리법 시행규칙」개정(’19.7.1.) 예정에 따른 실내공기질        유지기준 강화 대책 방안으로 공기청정기 31대를 ’18.11월 지원하였음

- 현재 수전용량 부족으로 냉방기 및 공기청정기 설치가 제한되고 있으므로        특고압 수전설비 승압공사 및 누전차단기 분리공사 필요성이 인정됨

○ 시립수락양로원

- 「실내공기질 관리법 시행규칙」개정(’19.7.1.) 예정에 따른 실내공기질        유지기준 강화 대책 방안으로 공기청정기 20대를 ’18.11월 지원하였음

- 현재 시설내 환경에 따라 누전차단기가 차단되어 지원한 공기청정기 사용이 제한됨에 따라 내부 전기 분하분리 및 전기승압공사 필요성이 인정됨

□ 지원계획

○ 시립고덕양로원(28,116천원)

- 특고압 수전설비 용량 증설공사(125kva → 300kva) : 21,648천원

- 어르신숙소 개별 누전차단기 설치공사 : 6,468천원

○ 시립수락양로원(23,759천원)

- 전기 분하분리 공사 및 전기 증설공사(35kw → 55kw) : 23,759천원

※ 예산과목 : 어르신복지 수준향상 및 장사시설 운영 내실화, 어르신 요양 인프라 구축, 어르신 복지시설 기능보강, 민간위탁사업비

□ 향후계획

○ 어르신복지시설 기능보강사업비 예산 집행 : ’19.5월 중

○ 특고압 수전설비 용량 증설 및 숙소 개별 누전차단기 설치공사 : ’19.5월 중

○ 전기 분하분리 공사 및 전기 증설공사 : ’19.5월 중

○ 시립고덕양로원 에어컨 설치 : ’19.5~6월 중

붙임 1. 시립수락양로원 기능보강사업(전기공사) 협조의 건

2. 시립고덕양로원 수전설비 증설 및 차단기 분리공사에 따른 협조요청