투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	시설보수과장
(경유)
제목	슬러지 건조시설(증설) 대기배출시설 TMS설비 하자보수 요청

1. 우리 센터 슬러지 건조시설(증설) 시운전과 이후 관련 법령에 따른 적정 운영을 위하여 우리 부서에서는 “슬러지 건조시설(증설) 대기배출시설 TMS설비 유지관리 용역”을 시행하고 있습니다.

2. 위 용역 수행 중 아래와 같은 하자가 발생하여 귀 부서에 하자보수를 의뢰하오니 빠른 시일 내(부하시운전 이전)에 정상 작동할 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 하자발생사항

1) 하자대상 : 슬러지 건조시설(증설) 대기배출시설 TMS설비

2) 하자내용

가) 가스분석기(NOX, O2) : O2 측정 불가(센서 이상), NOX UV감도 저하, 미소 유랑계 이상

나) 가스분석기(CO) : CO측정 불가(CO Module 불량), 미소 유량계 이상

다) 유속계 : 액정 불량(표시 불가)

	<TMS설비 설치내역>
○ 계약건명 : 슬러지 건조시설 외 1개소 굴뚝 TMS 구매 설치 ○ 계약기간 : 2016.11 ~ 2017. 7 ○ 계약금액 : ********** ○ 계약업체 : ************** ○ 하자보증기간 : 준공일로부터 3년간(2017. 7 ~ 2020. 7)

나. 요청사항 : 설치업체********에 하자보수 의뢰.  끝.`

	운영과장
주무관	신정현		운영과장	05/07 최영효
협조자
시행	운영과-3405	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)