문서번호	시설관리과-10764
결재일자	2019.5.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
강정구		김대용	05/07 천성훈
협조

시설물 작업지시 보고 (소방 1~23)

2019. 5.

명에 의거 2019년 중랑, 동대문 관내 상수도 시설물설치 및 보수공사 업무 수행 중 아래와 같은 사항이 발생되어 보고합니다.

보고자 : 지방시설주사  강 정 구

○ 공 사 명: 2019년 중랑, 동대문구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사

○ 공사위치: 소방 23건(중랑구 신내동 317-6외 22건)

○ 보고내용

**중랑소방서 재난관리과-5840(2018.10.12)호 소방용수시설 보수 의뢰와 관련하여 고장 소화전 및 변실 침하 23개소에 대하여 아래와 같이 시설물 정비공사를 시행하고자 합니다.

작업지시	위 치	공 종	규 격	수량
소방-1	신내로 16길 76(신내동 317-6)	스핀들 고장(소화전보수)	지상식	1
소방-2	용마산로 611-18(신내동 416-2)	스핀들 고장(소화전보수)	지상식	1
소방-3	봉화산로 188(신내동 663)	몸통누수(소화전보수)	지상식	1
소방-4	신내로 156(신내동 316-3)	스핀들 고장(소화전보수)	지상식	1
소방-5	신내로10가길 9(신내동 579)	배수불량(소화전보수)	지하식	1
소방-6	용마산로 125가길 33(신내동 450-14)	스핀들 고장(소화전보수)	지하식	1
소방-7	봉화산로 227(신내동 405-3)	철개손잡이 망실(철개보수)	지하식	1
소방-8	숙선옹주로9길 25(묵동 383)	수압약함(소화전보수)	지하식	1
소방-9	숙선옹주로5길 14(묵동 105-4)	철개손잡이 망실(철개보수)	지하식	1
소방-10	동일로 850(묵동 188-5)	스핀들 고장(소화전보수)	지상식	1
소방-11	중랑역로 277(묵동 161-21)	철개손잡이 망실(철개보수)	지하식	1
소방-12	중랑역로 262(묵동 165)	철개손잡이 망실(철개보수)	지하식	1
소방-13	겸재로 203(면목동 103-33)	소화전캡망실(소화전보수)	지상식	1
소방-14	중랑역로 42(중화동 300-43)	스핀들 고장(소화전보수)	지하식	1
소방-15	면목로366 1001안경점앞 (면목동413-1)	스핀들 고장(소화전보수)	지하식	1
소방-16	신내역로1길 85(신내동 816)	몸통파손(소화전보수)	지상식	1
소방-17	동일로126길88 세탁소 앞(상봉동309-1)	몸통누수(소화전보수)	지하식	1
소방-18	신내로12길28신광빌라우측 (신내동581)	철개개폐곤란(철개보수)	지하식	1
소방-19	송림길156망우청소년수련관앞 (망우동241-2)	철개개폐곤란(철개보수)	지상식	1
소방-20	망우로 319, 알레르망 앞(상봉동 99-9)	철개파손및노후배관교체 (소화전보수)	지하식	1
소방-21	동일로154길 39-22(묵동 122-115)	스핀들 고장(소화전보수)	지하식	1
소방-22	동일로152길 15-6(묵동 122-189)	스핀들 고장(소화전보수)	지하식	1
소방-23	망우로68길 72(망우동 403-20)	주택 담장 밑에서 다른 곳으로 이설	지하식	1

○ 정비계획

- 상기 상수도 시설물(소방 포함) 설치 및 보수공사에 대하여『2019년 중랑, 동대문구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사』계약업체인 승효건설(주) 대표 김성현에게 정비토록 작업지시하고 추후 설계변경시 반영코자 하며,

- 상기 작업 지시한 공사에 대하여 현재 위탁 감리중인 “㈜이준엔지니어링”으로 하여금 감독토록 조치하여 시설물 안전관리에 만전을 기하고자 합니다.

붙임 작업지시서(소방 1~23) 1부.  끝.