문서번호	정수시설과-1214
결재일자	2019.5.8.
공개여부	부분공개(3 6)
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
노상대		조귀현	05/08 이달영
협조
	주무관		김현철

“상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿음직한 아리수!”

4월 정수센터 전기설비 정기점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

(정수시설과)

4월 정수센터 전기설비 정기점검 결과보고

“2019년 구의아리수정센터 전기안관리계획”에 의거 전기설비에

대한 안전점검 및 조치를 실시하고 그 결과를 보고 드림.

▢ 실시근거

전기사업법 제73조 및 동법 시행규칙 제44조, 전기 안전관리자의 직무고시

정수시설과 제251(2019.1.31.)호『2019년 구의아리수정수센터 전기안전관리계획』

▢ 점검기간 및 인력

추진기간 : 2019. 4. 1. ~ 4. 30.(1개월 간)

점 검 자 : 김태성, 노상대, 박병석, 홍승찬

▢ 점검결과 – “적합”

점검대상 및 점검내용

No.	전기실	설비용량	점검결과	점검내용	비고
1	****	*********************	**	- 특고압수전설비, 고압수전 설비, 고압모터기동반 부하 전류 측정 및 외관점검 - 콘덴서반 부하전류 측정 및 외관점검 - 큐비클 내부 애자상태 및 부스바 등 상태점검 - 비상발전기 무부하 가동시험 운전 수배전반 적외선 열화상 측정실시	전기설비 점검결과 기록표 별첨
2	*****	**********************	**
3	****	**********************	**
4	***	**********************	**
5	****	*****************	**
6	*****	*********************	**
7	****	*****************	**

▢ 세부점검 및 개선실적

문화재시설 벽천제어반 안전점검

‣ 일    시 : 2019. 4. 2.(화)

‣ 점검내용 :

① 내부 차단기 및 마그넷트, 표시램프 등

② 벽천설비 가동시간 및 타이머 재설정

③ 부하전류 및 전압 측정 특이사항 없음

배출수지동 배출수교반기 현장제어반 점검 및 Fault 복구작업

‣ 점검일시 : 2019. 4. 12.(금)

‣ 조치결과

① 교반기 모터 절연저항 측정, 모터제어용 계전기 작동점검

② 수중 교반기 모터 인양 및 목재등 이물질 제거 현장복구 완료

*************************

**********************************

***********************

*************************************************

***********************************

************

정수센터 보안등 점검 및 보수작업

‣ 일    시 : 2019. 4. 18.(목)

‣ 점검내용 : 구내 보안등 점검 및 안전기 교체

무정전전원장(UPS) 축전지 교체

‣ 일    시 : 2019. 4. 25 ~ 4. 26.(2일간)

‣ 교체장소 :  중앙제어실, 2정수장 약품투입동, 여과지동, 오존접촉지동, 송수펌프동, TMS실

1정수장 수질자동측정기실

민간근로자 전기안전 교육실시

‣ 일    시 : 2019. 4. 23.(화)

‣ 교육대상 : 문화재시설 전력간선공사(연간단가업체 : 탑인더스트리)

▢ 붙  임

1. 전기설비 점검결과 기록표     1부

2. 월간 열화상 측정표           1부.  끝.