문서번호	기전과-3333
결재일자	2019.5.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
유영선		05/08 정판식
협조

2019년 교통신호등 정기점검결과

부적합 시설 정비 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 05.

동부도로사업소

[기 전 과]

2019년 교통신호등 정기점검결과

부적합 시설 정비 계획 보고

우리사업소에서 관리하고 있는 교통신호등에 대한 한국전기안전공사 2019년 정기점검결과 부적합 통보된 설비에 대하여 정비 계획을 보고 드림.

□ 근  거

○ 교통운영과-4465(2019.03.18.)호

⇒ 교통신호기 특별안전점검 실시 요청 및 정기점검 안내

○ 한국전기안전공사 서울동부지사(점검부)-1488(2019.05.07.)호

⇒ 교통신호등 전기설비 정기점검 결과 알림

○ 한국전기안전공사 서울남부지사(점검부)-1564(2019.05.03.)호

⇒ 2019년 4월 신호등 전기설비 정기점검 부적합 알림

□ 점검결과

○ 점검기간 : 2019.04.10. ~ 04.18.

○ 점검기관 : 한국전기안전공사(동부지사, 남부지사)

○ 점검결과

구 분	교통신호등 분전함			교통신호등 지주			경 보 등			비 고
	대상	적합	부적합	대상	적합	부적합	대상	적합	부적합
동부지사 (강동,송파)	446	421	24	3,009	2,948	28	261	237	21
남부지사 (강남, 서초일부)	228	202	26	1,573	1,495	113	158	158	0
계	674	623	50	4,582	4,443	141	419	395	21

○ 부적합 내용

- 누전차단기 동작상태 불량, 절연저항기준 미달, 누전차단기 미설치,개폐기미설치, 접지저항 기준 초과, 인입구 배선 불량 등

□ 조치계획

○ 한국전기안전공사에서 실시한 교통신호기 전기설비 정기점검결과 부적합 시설물에 대하여 교통신호기 유지보수공사(연간단가)업체에 작업지시하여 재점검 예정일(2019.05.24.)전일까지 정비하고자 함. 끝.