	중부소방서
수신	서울특별시중구청장(주택과장)
(경유)
제목	신당뉴스테이 주택건설사업 변경승인에 따른 재협의 회신〔*****************

1. 중구청 주택과-11940(2019.05.07.)호 『신당뉴스테이 주택건설사업 변경승인에 따른 재협의*****************』 관련입니다.

2. 건축물 변경승인에 따른 재협의 신청에 따라 관련자료 검토결과를 다음과 같이 회신합니다.

대 상 명	*******		건 축 주	************* *************
위 치	서울특별시 중구 ****************
주 용 도	공동주택	공사종류	신축		동의여부	동의
	<아파트>
건물구조	********************************
소방시설	소화기구,자동소화장치,옥내소화전,스프링클러설비,비상방송설비,자동화재탐지설비,시각경보기,완강기,공기안전매트,유도등설비,비상조명등,휴대용비상조명등,비상콘센트,무선통신보조설비,제연설비,연결송수관설비,상수도소화용수설비
보완협의사항	구획 미비로 협의 사항 보완(엘리베이터 방화도어록 일반도어록으로 협의)
협의내용	-건축법 시행령 제46조 3항 완화규정 -건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 10조 2의 나항 -한국화재보험협의 방재기술자료 방화구획 -승강기 방화도어 적용국토부 질의 회신 -중구,성동구 승강기 시공사례 등의 이유로 재협의 과정서 위의 열거한 근거로 인해 엘리베이터 방화도어록 일반도어록으로 완화규정을 적용함.
기타사항	해당없음.

3. 협조사항

가. 건축허가시 외장재는 준불연재이상 사용토록 적극지도

나. 설계변경 등 발생시 : 우리서에 통보(관계자에게 사전안내)

다. 소방시설 시공자 선정 및 감리지정 시 : 관계자에게 사전안내.

붙임  1. 소방시설 건축허가등 동의 통보서 1부.

2. 건축허가 동의에 따른 안내문 1부.  끝.

	중부소방서장
담당자	서수교		예방팀장	代고병영		예방과장	05/08 류중무
협조자
시행	예방과-7670	(		)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394 중부소방서 예방과 (무학동)	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu/
전화	02-2232-0048	/전송	2238-1803	/	sue5525@seoul.go.kr	/	부분공개(6)