문서번호	정수시설과-1213
결재일자	2019.5.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
김현철		조귀현	05/08 이달영
협 조
	주무관			김태성
	주무관			박병석

2019년 자동제어설비(연간단가)

유지관리용역 작업계획(1차) 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 5.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

2019년 자동제어설비(연간단가)

유지관리용역 작업계획(1차) 보고

우리 센터 정수공정 감시․제어설비의 효율적인 유지관리를 위한 유지관리용역 계약업체에게 아래와 같이 작업 지시하여 자동제어설비의 원활한 유지관리와 온실가스 감축에 만전을 기하고자 함

□ 사업개요

◯ 용 역 명 : 2019년 자동제어설비 유지관리용역(장기1차)

◯ 사업기간 : 2019. 4. 23 ~ 2020. 3. 31

◯ 계약금액 : 금53,700,000원(1차:47,000천원, 2차:6,700천원)

◯ 계 약 자 : ㈜누리제어시스템   대표 박상진

□ 조명 환경 개선

◯ 시설현황

- 사무실 등 각 기능실별 스위치에서 점·소등하거나 중앙제어실에서 본관 조명설비 등을 수동으로 일괄 점·소등

◯ 문제점

- 사무실 : ******************************************************************

- 화장실 : 각 층 화장실 입구 복도 및 출입구에서 개별 스위치를 조작해야 하므로 이용자 불편 및 이용자가 없을 때도 점등상태인 경우가 있어 전기에너지 낭비(교육관 동일)

- *****************************************

◯ 개선방안

- 사무실 : 업무에 지장이 없는 공간의 조명등 소등 또는 격등

점심시간(11:50~12:55) 전체소등

저녁시간(18:30~이후) 사무공간외 조명등 소등

※ 조명 프로그램 변경 후 조도 및 업무환경 확인 후 재 조정 실시

- 화장실 : 복도에는 동작감시 센서, 출입구에는 카운터 센서를 설치

- 송수펌프동 연결통로 : 프로그램의 타임 스케줄 조정

□ 배수펌프 운전 개선

◯ 시설현황(33개소-세부현황 별첨)

- 센터 지하 공동구 등에 설치되어있는 배수펌프 운전 상황에 대하여 중앙제어실에서 감시·제어하고 있음

◯ 문제점

- ***************************************************************

◯ 개선방안

- *****************************************************시설물 관리에 만전을 기함

□ 시행방안

◯ 자동제어설비

- ’19년 자동제어설비 유지관리용역 계약업체((주)누리제어시스템)로 하여금 사무실 조명제어 및 배수펌프 프로그램을 조정토록 작업지시

- 선 작업 후 정산

◯ 조명환경 개선

- 화장실 복도 및 입구 조명은 동작감시 센서와 카운터 센서를 자체 구매하여 설치

****************

◯ 전력절감 및 온실가스 감축 효과

- 본관 격등 운영, 중식시간 소등 및 화장실은 이용할 때만 점등

- 0.04KWh×405EA×8h×365일=47,304KWh

- 47.3MWh×0.46625tCO2/MWh=22tCO2.

첨부 : 배수펌프 현황 및 위치도  1부.   끝.