＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	상수도사업본부
수신자	중부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제 목	노후 모터펌프 운전효율 측정 결과 통보

1. 기술진단과-3702호(2019. 5. 2.)와 관련입니다.

2. 내용연수가 경과되어 노후된 보광아리수올림터 모터펌프에 대한 운전효율

측정 결과를 다음과 같이 통보합니다.

□ 운전효율 측정 결과

가. 개 요

- 기간 : 2019. 4. 17. ~ 4. 19.

- 대상 : 보광아리수올림터 남산배수지 송수용 주펌프 3대

- 기관 : 생산부 기술진단과 에너지진단팀

- 방법 : 열역학적 측정방법에 의한 효율 측정

나. 결 과 : 세부사항은 붙임 결과 보고서 참조

효율(%)	1호	2호	3호	비고
금 회	77.4	79.9	76.1	2006년식
정 격	82.0	82.0	82.0
정격대비 효율감소	-4.6	-2.1	-5.9

다. 사업소 조치사항

- 정격 대비 효율이 저하된 1, 3호 펌프 연차별 분해정비 실시 :

3호기(2019년), 1호기(2020년)

붙임 : 보광아리수올림터 모터펌프 효율측정 결과 보고서 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	장석춘		시설관리과장	代성기옥		시설안전부장	05/08 이규상
협조자
시행	시설관리과-4619	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동) 상수도사업본부 시설안전부	/
전화	02-3146-1538	/전송	02-3146-1529	/		/	대시민공개