문서번호	시설관리과-12156
결재일자	2019.5.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		중부수도사업소장
이동기	김충완	허준행		05/10 황일람
협 조

청운증압장 감시제어반 개량 계획

2019. 5

중부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

청운증압장 감시제어반 개량계획

우리사업소 2019년 기전설비 투자사업인 『청운증압장 감시제어반 개량』사업과 관련하여 “노후 감시제어반 개량 발주계획”을 수립하여 안정적인 주민급수를 위해 설비개량을 추진하고자 함.

1		시설현황

시설현황

시 설 명	위 치	설비용량	급수구역 (급수인구)	설치연도 (제어반)
청운증압장	종로구 청운동 3-100	20HP*2대	청운동, 부암동 (1,308)	2008

현장사진

청운증압장	판넬 내부 현황

시설 현장조사 내용

○ 해당 설비는 내구년수(10년)가 지난 부품들로 구성된 증압장 감시제어반으로 고장발생 우려가 높고, 고장 발생시 단종부품(P.L.C 등) 확보가 어려워 긴급 대처능력이 저하되며,

○ 무인으로 운영되는 원격감시제어반으로 설비 고장시 가압장 모터펌프 가동중지가 불가하여, 그에 따른 송수 압력 저하 발생 및 급수 중단 등의 막대한 시민불편이 예상됨에 따라 항상 안전한 설비를 유지하고자 내구년한(10년)이 만료되어 고장발생이 우려되는 감시제어반을 전면 개량하고자 함.

2		사업개요

사 업 명 : 청운증압장 감시제어반 개량

사업기간 : 2019. 5. ~ 8.

사업내용

○ 증압장 감시제어반 제작구매 설치 : 1면

○ 펌프실 내 압력전송등 계측장비 교체 : 1식

배정예산 : ********

- 예산과목 :********************************************************

사업추진 방향

○ 노후 증압장 및 배수지 감시제어 설비를 교체(개량)하여 급수운영의 안정도 향상.

○ 배수지 수위정보의 정확성 확보 차원의 시스템 구축 및 안정된 배수지 원격 감시 모니터링 체계 유지.

○ 기술이 집약된 스마트 자동제어반으로 개량.(업무개선)

- P.L.C(Program Logic Controller)의 자체 P.I.D제어(Proportional integral derivative)기능을    활용하여 기존 장비 대체.

-> 고장개소 축소 및 기기설치 및 유지관리 예산 절감.(2백만원/개소)

- 기존 모니터링 고정식 터치스크린 장치 방식에서 휴대용 데이터 장비를

활용한 모니터링 시스템으로 대체.

-> 고장개소 축소 및 기기설치 및 유지관리 예산 절감.(5백만원/개소)

- 낙뇌 발생시  강제 낙뇌 보호 시스템으로 전환하여 자동화 기기 보호 및 안정적인 증압장 운영.

3		세부추진내용

발주계획

○ 추정가격 : *********

○ 계약방법 : 조달발주

○ 입찰방법 : 지명경쟁입찰

○ 지명경쟁입찰 사유

- 관련근거 : 『 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률』 제9조 및 같은법 시행령 제22조에 의거

- 본 교체설치는 물품의 교체뿐 아니라, 그에 따른 프로그램 작업이 수반되어  상수도 원격제어설비에 대한 이해를 기반으로 기존의 운영프로그램과의 호환성을 갖춰야 하므로, 상수도 원격제어시스템을 구현할 수 있는 납품능력을 우선적으로 평가하고, 긴급한 비상상황에 대비하여 예방정비 및 고장정비에 대한 신속성을 확보할 수 있도록 지역제한을 동시에 가지고 있어여 함.

- 현재 물품 제한경쟁입찰의 경우 제한항목이 중소기업제품임을 규정하는 것을 제외하고 중복제한을 할 수 없게 되어있어 지역제한과 납품실적으로 동시에 제한하지 못하므로[『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제25조 제6항(제한입찰의 제한기준)] 되어 있기에 부득이하게 “한국계측시스템공업협동조합”의 5개 업체를 추천을 받아 조달청에 의뢰코자 함.

세부추진 일정

○ 2019. 5. : 발주 계획 수립

○ 2019. 5. : 본부 재무회계과 계약심사

○ 2019. 5. : 제작구매 발주(조달청)

○ 2019. 8. : 설치완료

행정사항

○ 계약심사 이후 조달발주 시행 : 기전팀.

별첨 : 설계도서   1부.  끝.