문서번호	설비부-6818
결재일자	2019.5.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	시책사업과장	설비부장
김수진	임병국	05/10 임정규

『서울시 근로자복지관 증축 통신공사』

실정보고 사항 검토 보고

2019. 5.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『서울시 근로자복지관 증축 통신공사』

실정보고 사항 검토 보고

『서울시 근로자복지관 증축 통신공사』와 관련하여 서울시설공단으로부터 제출된 실정보고에 대하여 검토하고 보고 드림

공사개요

❍ 사 업 명 : 서울시 근로자복지관 증축 통신공사

❍ 공사위치 : 영등포구 국회대로44길 10

❍ 공사규모 : 지하1층/지상5층(지상5층 리모델링 및 1개층 수직증축)

❍ 주요설비 : 방송설비공사, AV설비공사, TV 및 LAN 설비공사

❍ 공사기간 : 2018.10.29.~2019.06.28.

❍ 공 사 비 : 120백만원(도급비 81백만원, 관급비 39백만원)

❍ 위탁감독 : 서울시설공단

❍ 시 공 사 : ㈜헤로스테크

관련근거

❍ 공사 실정보고서 제출[서울시설공단 공사감독3처-2682호(2019.04.29.)호]

실정보고 검토

❍ 실정보고 내용

공종	항목	현황 및 문제점	검토결과
전화 및 LAN 설비공사	인입관로 공사	6층 전선관 배관이 바닥 매입으로 설계되어 있으나, 콘크리트로 바닥 매입 시공 불가함	강제전선관 천정배관 노출로 시공하는 것이 타당
TV설비공사	안테나 설치공사	TV공청안테나 및 위성안테나가 도면에 지붕 층에 설치되도록 되어 있으나, 도면대로 시공 시 피뢰침과 저촉됨	TV공청안테나 및 위성안테나를 피뢰침과 충분한 이격거리 확보하는 것이 타당
방송설비공사	인입관로 공사	천정 OPEN구간 전선관 배관이 천정 매입으로 설계되었으나, 천정 매입 시공 불가함.	OPEN 구간에 대하여 강제전선관 천정배관 노출로 변경 시공하는 것이 타당
	스피커설비 배관·배선	지하 1층~4층의 기설 스피커가 작동 불가한 상태임	화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률에 따라 각층마다 스피커가 작동되어야하므로, 배관 및 배선 신설하는 것이 타당

❍ 개략 공사비 증감 현황

(단위: 천원)

구 분		당 초	변 경	증 감	비 고
통신	간접공사비	73,854	88,300	14,445
	부가가치세	7,385	8,830	1,444
	합 계	81,240	97,130	15,889

서울시설공단 검토의견

❍「서울시 근로자복지관 증축 통신공사」시행 중 발생한 실정보고를 검토한 바 수량 및 적용단가가 적정하게 산출되었으며, 추후 설계변경에 반영하는 것이 타당함.

검토결과 조치의견

❍ 서울시설공단의 실정보고 내용이 적절하다고 판단되므로 실정보고 승인하고, 추후 건설총괄부에 변경계약 의뢰하고자 합니다.

붙 임 : 서울시설공단(위탁감독기관) 공문 1부.  끝.